CENTRE REGIONAL DE LA CONVENTION  DE BALE

POUR LES PAYS FRANCOPHONES D’AFRIQUE

CRCB – AF

Rapport consolidé sur la situation des inventaires

[Tapez le sous-titre du document]

06/09/2007

Mass NDOUR Coordonnateur Régional

Yves GUIBERT Expert technique

# Table des matières

# Sommaire exécutif

# Evaluation de la situation des PCB dans les pays participants

- Rapport des visites de pays

  - Objectifs des visites

  - Méthodologie des visites de pays.

  - Approche consolidée des visites de pays

    - liste des pays visités

    - Tableau récapitulatif des documents disponibles dans le cadre de l’étude

    - Tableau récapitulatif de la validation des rapports de visites par les pays visités

    - Participation des parties prenantes aux réunions

    - Tableau récapitulatif des centres d’intérêts

  - Aspects généraux de la production d’électricité dans les pays participants

- Résultats des inventaires

  - Définition des PCB utilisée dans ce rapport

  - Statistiques sur les critères d’évaluation

    - Nombre d’appareils totaux sur les réseaux

      - Données générales sur la consommation d’électricité dans les pays participants

      - Evaluation du nombre d’appareils sur les réseaux

    - Définition des PCB retenue par chaque pays dans l’inventaire national

    - Méthodologie adoptée par les pays pour la Population inventoriée

    - Champs d’application de la réglementation PCB au niveau régional

  - Evaluation des quantités de masses métalliques et d’huile de transformateurs7

    - Méthodologie d’évaluation

    - Critères de classement PCB utilisées dans les évaluations d’inventaires

    - Résultats par pays : Nombre d’appareils et répartition par catégorie

    - Evaluation des quantités de matériels contenant ou pouvant contenir des PCB

      - Transformateurs identifiés comme fabriqués avec des PCB ou contenant des PCB.

      - Transformateurs à huile minérale contaminée.

      - Transformateurs à huile minérale non contaminée

      - Tableau récapitulatif des données

      - Premières conclusions sur les résultats consolidés

    - Analyse qualitative des inventaires de PCB

- Résultats des inventaires relatifs à la réglementation des PCB

  - Situation de la réglementation dans les pays participants au projet

  - Approche méthodologique de la mise en œuvre d’une réglementation PCB

  - Champs d’application de la réglementation PCB au niveau régional

- Pratiques environnementales et gestion des PCB pendant leur utilisation industrielle

  - Différents systèmes de gestion des réseaux de production et distribution d’électricité

  - Evaluation de la situation

- Evaluation des infrastructures liées à la gestion des PCB au niveau régional et au niveau national

  - Analyses des huiles de transformateurs

  - Transport

  - Stockage

  - Destruction

- Mécanismes financiers relatifs à la destruction des PCB

- La sensibilisation des parties prenantes

Annexes

Annexe 1 : Relations entre les 3 pôles de la gestion des PCB ( Réglementation, infrastructures, mécanismes financiers)

Annexe 2: Questionnaire général sur les rapports d’inventaires sur les PCB et les PNM

Annexe 3: Tableau des ratio poids diélectrique / poids total des appareils

Annexe 4 : Quantités prévisionnelles prises en compte dans le document projet

Annexe 5 : Compilation des rapports de visite

Sommaire exécutif

# Ce rapport a pour objectif de tirer les principales issues et les conclusions de l’inventaire des PCB réalisé  pendant les visites de pays qui ont eu lieu après le premier atelier qui s’est tenu à Dakar début avril 2007.

# Il a aussi pour objectif d’introduire la méthodologie des études de faisabilité et les lignes directrices du rapport final qui sera présenté aux participants lors du second atelier fin Octobre 2007 à Nouakchott.

# Il s’agit notamment de définir les priorités d’action dans le cadre des objectifs et résultats du projet régional PCB.

# Le rapport consolidé des inventaires  est une compilation comparative au niveau régional de la situation des PCB dans les pays participants sous tous les aspects de la gestion des PCB : Réglementation, inventaires, management des PCB, sensibilisation, infrastructure de destruction.

# Les principales conclusions sur les résultats statistiques des inventaires PCB au niveau régional sont les suivantes :

# les PCB sont constitués majoritairement d’huiles minérales contaminées par les PCB comme l’indique les chiffres clé dans le tableau suivant :

| Type PCB | Concentration en PCB dans les huiles | Nombre transformateurs | % sur total | Poids total appareils | Poids total Huile | Poids vide appareils |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Non PCB | < 50 ppm | 33 174 | 60,0% | 23 918 491 | 5 501 253 | 18 417 238 |
| Contaminé PCB | > 50 ppm | 17 362 | 31,4% | 12 517 965 | 2 879 132 | 9 638 833 |
| PCB | 100% PCB | 4 785 | 8,6% | 3 449 985 | 1 034 996 | 2 414 990 |
|  | Total | 55 321 | 100,0% | 39 886 441 | 9 415 380 | 30 471 061 |

# Les 3 pôles de la gestion des PCB (réglementation, infrastructure techniques et  mécanismes financiers) ne permettent pas d’assurer une gestion écologiquement rationnelle des PCB

# Les conclusions de ce rapport confirment également les orientations du FSP et la nécessité d’une approche régionale de la gestion écologiquement rationnelle des PCB grâce à:

# une mutualisation des ressources et des moyens logistiques pour le renforcement de capacités pour les inventaires, le management des PCB et la sensibilisation des parties prenantes

# une harmonisation de la réglementation,

# une optimisation technique et financière des filières de stockage et destruction des déchets PCB.

# Analyse quantitative des résultats d’inventaire

# Les inventaires préliminaires existants présentent les lacunes suivantes :

# Le nombre de transformateurs sur les réseaux de production et de distribution d’électricité n’est pas disponible dans la plus part des inventaires, ce qui a nécessité une évaluation statistique basée sur la corrélation entre la puissance électrique consommée et le nombre de transformateurs.

# Les données techniques des inventaires comprennent beaucoup de valeurs « Présumées PCB par défaut » non exploitables d’un point de vue technique notamment pour définir les filières de destruction.

# Le nombre de dosage de chlore permettant d’identifier la nature des huiles de transformateurs est très faible et peu représentatif de l’ensemble de la population de transformateurs.

# Analyse qualitative des résultats d’inventaire

# Au regard des critères d’évaluation de la gestion écologiquement rationnelle des PCB, il a été constaté notamment :

# Les pays ne disposent pas de mécanismes réglementaires directement liés à la gestion des PCB

# Les détenteurs de PCB n’appliquent pas de système de management environnemental relatif à la gestion des PCB en service ou hors service (contrôle sur les approvisionnements, les appareils en activité  et la cession des équipements obsolètes)

# Il n’existe pas de  sensibilisation des détenteurs de PCB intervenant dans les phases du cycle de vie des transformateurs (production d’électricité, maintenance, recyclage des équipements obsolètes). Les cibles de sensibilisation ont été limitées principalement aux parties prenantes de la société civile et autorités compétentes.

# Il n’existe pas d’infrastructure de stockage et de destruction des PCB dans les pays participants. Seules les filières d’exportation ont été exploitées.

# Il n’existe pas non plus de mécanismes financiers opérationnels pouvant contribuer au coût de destruction des PCB

# Actions prioritaires découlant des résultats d’inventaire

# La compilation des inventaires au niveau régional sur le plan quantitatif et qualitatif a permis d’identifier les modules d’activité suivants dans le cadre des objectifs du FSP.

# Ces modules d’activité sont conçus pour contribuer au renforcement de capacités concernant la GER des PCB dans le cadre d’une approche régionale avec comme objectif de démontrer les avantages d’une approche régionale par rapport à une approche nationale.

# L’élaboration d’un projet de directive régionale sur la gestion des PCB  et transposition d’une réglementation au niveau national , par un groupe de travail constitué de juristes des pays qui ont acquis une expérience dans ce domaine et des représentants des détenteurs de transformateurs en s’appuyant sur les réglementations existantes en vigueur dans les pays industrialisés.

# Un projet  pilote d’inventaire et de traçabilité des PCB dans un pays qui a déjà réalisé  un inventaire préliminaire ayant une bonne visibilité au niveau des résultats, et une assistance technique auprès de chaque pays pour l’exécution d’un inventaire exhaustif couvrant 100% de la population

# Un projet pilote de management environnemental dans les sociétés détentrices de transformateurs et l’assistance technique auprès des pays pour la mise en œuvre d’un système de management environnemental dans les sociétés de production et de distribution d’électricité, les sociétés de maintenance, les sociétés de recyclage de métaux  et d’huile usées.

# Un projet pilote de sensibilisation dans un pays basé sur un plan de communication  auprès de groupes cibles : les sociétés détentrices de transformateurs, les sociétés de maintenance et de recyclage, les organismes de contrôles du secteur institutionnel et privé, la société civile. Une assistance technique sera fournie dans chaque pays pour la mise en œuvre de ce plan de communication  au niveau national

# Un projet pilote de démantèlement et de stockage temporaire des transformateurs avant destruction liée avec une opération de transport  transfrontalier de transformateurs PCB entre 2 pays (transport routier et ferroviaire)

# Un projet pilote de traitement des transformateurs à huile minérale contaminés avec une unité mobile de déchloration et autoclaving.

# Un projet pilote d’exportation de PCB dans un centre de traitement européen ( appel d’offre et logistique administrative du transfert )

# U n projet pilote pour évaluer les possibilités de mécanismes financiers et notamment explorer les possibilités de recyclage des métaux pour pérenniser les résultats du projet régional jusqu’en 2025.

# Les projets 1 à 4 se dérouleront pendant la phase 1 du FSP.

# Les projets 6 à 8 pendant la phase 2.

# La partie B du rapport prend en compte les résultats consolidés de la partie A pour définir une méthodologie de l’étude faisabilité à mettre en œuvre pour la phase opérationnelle du FSP.

# Elle décrit pour chaque activité les phases de l’étude de faisabilité qui comprennent notamment :

# L’élaboration des termes de référence de chaque activité

# La sélection des pays qui vont contribuer aux modules d’activité

# L’évaluation technique et financière des ressources humaines et des moyens logistiques à mettre en œuvre pour chaque activité.

# Les conditions de disponibilité des déchets PCB

# L’accord préalable des pays pour mettre en conformité les mécanismes réglementaires liés aux PCB avec les obligations de Stockholm, Bâle notamment en ce qui concerne les systèmes déclaratifs et les filières de destruction des PCB.

# Les pays retenus pour participer comme pays d’accueil pour la mise en œuvre de ces projets apporteront leur contribution à l’évaluation de chaque projet.

# L’étude de faisabilité sera articulée autour de 3 pôles interdépendants :

# la réglementation liée aux PCB

# les mécanismes financiers requis pour la GER des PCB

# les moyens techniques liés à la gestion et à la destruction des PCB.

# Le rapport consolidé sera présenté lors de l’atelier de restitution aux pays pour validation avant la rédaction du rapport final.

# L’évaluation de la situation des PCB dans les pays participants

1. Rapport des visites de pays

1.1. Objectifs des visites

Valider les informations existantes concernant la situation des PCB et les inventaires réalisés  dans le cadre des PNM de la Convention de Stockholm.

La validation des rapports d’inventaire vise à évaluer avec les parties prenantes les informations disponibles dans le PNM et notamment :

- Les aspects quantitatifs et qualitatifs des inventaires de PCB dans chaque pays ;

- Les aspects réglementaires de la gestion des PCB ;

- Les infrastructures nécessaires pour être en conformité avec les obligations de la Convention de Stockholm ;

- Les actions de sensibilisation des parties prenantes à la gestion écologiquement rationnelle des PCB ;

- Les priorités d’action et les centres de’intérêts à prendre en compte pour chaque pays

Evaluer les modalités de la contribution de chaque pays aux études de faisabilité qui concernent :

- Les actions habilitantes (renforcement de capacités pour tous les pays)

- Les projets pilotes démonstratifs (1 pays hôte par projet)

Cette évaluation a pour objectif de définir en fonction de la situation de chaque pays les modalités de leur contribution à l’élaboration des études de faisabilité prévues dans le cadre du business plan du projet régional.

Ces études de faisabilité concernent :

- le renforcement de capacités d’une part

- et les projets démonstratifs d’autre part.

Le renforcement de capacités sera commun à tous les pays et s’appuiera sur des études de terrain et des ateliers de restitution organisés au niveau régional ou national selon les cas

Les projets démonstratifs seront mise en œuvre sous la forme de projet pilote démonstratif qui pourront être dupliqués au niveau national.

# 1.2. Méthodologie des visites de pays.

# Les réunions se sont déroulées en 3 phases :

- présentation du projet PCB aux participants

- présentation des études de faisabilité

- définition des centres d’intérêts relatifs à la contribution de chaque pays au projet.

L’outil de collecte d’informations proposé est un questionnaire qui couvre tous les aspects de la gestion écologiquement rationnelle des PCB à savoir :

- L’évaluation qualitative et quantitative des PCB au niveau de chaque pays

- Les aspects réglementaires liés directement ou indirectement aux  PCB

- Le management environnemental des installations électriques contenant des PCB

  - Management des appareils en service

  - Management des appareils hors service

- La sensibilisation des parties prenantes

Ce questionnaire a été discuté en détail pendant la réunion prévue à cet effet dans chaque pays.

Sans être exhaustif, les participants invités à cette réunion ont été les suivants :

- Le responsable du rapport d’inventaire

- Un représentant du Ministère de l’Environnement  qualifié dans les domaines de la réglementation

- Un représentant de la société nationale d’électricité et/ou du secteur privé (détenteur de transformateurs)

- Un représentant du Ministère de l’Environnement qualifié dans les analyses de substances chimiques

- Un ou des représentants des ONG ayant participé à l’élaboration du PNM

- Autres personnes dont la présence est jugée pertinente

- Le point focal de la Convention de Bâle

1.3. Approche consolidée des visites de pays

1.3.1. Liste des pays visités

| Pays | Visite | Statut pays |
| --- | --- | --- |
| Bénin | x | Pays participant |
| Burkina | x | Pays participant |
| Côte d’Ivoire | x | Pays participant |
| Djibouti | Non visité | Pays participant |
| Guinée Bissau | Non visité | Pays participant |
| Guinée Conakry | x | Observateur |
| Madagascar | Non visité | Observateur |
| Mali | x | Pays participant |
| Maroc | x | Pays participant |
| Mauritanie | x | Pays participant |
| Niger | Non visité | Observateur |
| RDC | Non visité | Pays participant |
| Sénégal | x | Pays participant |
| Tchad | Non visité | Pays participant |
| Togo | Reporté fin août | Pays participant |

1.3.2. Tableau récapitulatif des documents disponibles dans le cadre de l’étude

| Pays | PNM | Rapport d’Inventaire du PNM | Pays qui ont rempli et renvoyé le questionnaire de visites |
| --- | --- | --- | --- |
| Bénin |  | oui | oui |
| Burkina | 02-avr-07 | ND | oui |
| Côte d’Ivoire | 24-mai-06 | ND | oui |
| Djibouti | 01-juin-07 | ND | oui |
| Guinée Bissau |  | ND | non |
| Guinée Conakry |  | oui | oui |
| Madagascar | Oui | oui | oui |
| Mali | 09-août-06 | ND | oui |
| Maroc | 02-mai-06 | ND | non |
| Mauritanie |  | ND | oui |
| Niger |  | ND | non |
| RDC |  | ND | oui |
| Sénégal | 26-avr-07 | oui | oui |
| Tchad | 28-avr-06 | oui | oui |
| Togo | 13-oct-06 | Oui | oui |

1.3.3. Tableau récapitulatif de la validation des rapports de visites par les pays visité

| Pays visité | Validation du rapport de visite par le pays |
| --- | --- |
| Bénin | nv |
| Burkina | nv |
| Côte d’Ivoire | validé |
| Djibouti | Non visité |
| Guinée Bissau | Non visité |
| Guinée Conakry | nv |
| Madagascar | Non visité |
| Mali | validé |
| Maroc | nv |
| Mauritanie | nv |
| Niger | Non visité |
| RDC | Non visité |
| Sénégal | non validé (nv) |
| Tchad | Non visité |
| Togo | Reporté fin août |

Les rapports de visites non validés par le pays ont été validés par défaut

1.3.4. Participation des parties prenantes aux réunions : les parties prenantes sont divisées en 3 groupes :

- les participants au PNM

- le représentant de la réglementation

- le secteur de la production et de la distribution d’électricité

- les représentants de la société civile

| Pays | PNM | Réglementation | Production et distribution d’électricité | ONG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sénégal | oui | oui | SENELEC | non |
| Maroc | oui | oui | non | non |
| Burkina | oui | oui | SONABEL | 1 |
| Côte d’Ivoire | oui | Oui |  | 2 |
| Mali | oui | oui | EDM | non |
| Togo | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bénin | PNM | oui | SBEE | 1 |
| Tchad | Non visité |  |  |  |
| Mauritanie | Non | non | non | 1 |
| Djibouti | Non visité |  |  |  |
| RDC | Non visité |  |  |  |
| Guinée Bissau | Non visité |  |  |  |
| Niger | Non visité |  |  |  |
| Guinée Conakry | oui | non | EDG | non |
| Madagascar | Non visité |  |  |  |

A l’issue de chaque réunion, un rapport a été établi et envoyé par le coordinateur régional au coordinateur national. La compilation de ces rapports de visite est consultable dans le fichier PDF « Compilation Rapports de Mission »

Concernant la présence des opérateurs de production et de distribution d’électricité  publics et privés à ces réunions, seuls les représentants du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et de la République de Guinée et le Togo ont participé à ces réunions. La présence du secteur privé pour le Togo a été très forte avec une réactivité très prononcée sur les mécanismes de financement. L’absence de ces personnes dans les autres pays a limité la collecte et la validation des données.

Seulement 2 pays ont validé le rapport de visite : la Côte d’ivoire et le Mali. Cet indice de participation très faible doit amener  à faire prendre conscience aux pays de l’importance de leur participation active au projet pour la période de préparation.

Seulement deux pays ont validé les rapports de visites.

Il a été convenu que ces rapports seront validés par défaut de réponse dans un délai d’un mois.

1.3.5. Tableau récapitulatif des centres d’intérêts

Les informations sont disponibles dans les rapports de visites

| Pays | Centres d’intérêts |
| --- | --- |
| Bénin | - projet pilote sur la réglementation |
| Burkina | - la réglementation |
|  | - le management des PCB dans les unités de production et de distribution d’électricité. |
| Côte d’Ivoire | - projet pilote inventaires |
|  | - projet pilote réglementation |
| Djibouti | ? |
| Guinée Bissau | ? |
| Guinée Conakry | ? |
| Mali | - Un atelier pilote de sensibilisation des parties prenantes à la gestion des PCB |
|  | - Une opération pilote de décontamination des transformateurs de puissance à huile minérale contaminée (limitée à une concentration PCB < 2 000 ppm). |
|  | - Le transport transfrontalier de déchets PCB |
| Maroc | - Plateforme de vidange et de stockage temporaire |
|  | - Analyses des PCB |
|  | - Réhabilitation des transformateurs à huile minérale décontaminée |
|  | - Incinération des PCBs en cimenterie |
|  | - Activités du secteur informel lié au recyclage des métaux et des huiles usées |
|  | - Sensibilisation des parties prenantes. |
| Mauritanie | - la réalisation d’un inventaire exhaustif. |
|  | - La réglementation PCB |
|  | - La sensibilisation des parties prenantes. |
| RDC | ? |
| Tchad |  |
| Togo | - Inventaire des PCB |

# 2. Résultats des inventaires PCB

2.1. Définition des PCB utilisée dans ce rapport

La définition des PCB utilisée à la fois par Bâle et Stockholm fait appel à une concentration de PCB en masse soit 50 mg par kg (concentration massique uniquement).

La définition des PCB utilisée dans ce rapport est basée sur la caractérisation physico chimique de la substance ou du déchet et prenant en compte les éléments suivants :

- Définition des huiles de transformateurs : 3 catégories distinctes

| Huile PCB | Diélectrique chloré contenant de 40 à 60% de PCB et 40 à 60 % de TCB (tri chlorobenzène). Le dosage de PCB basé sur la concentration en chlore ne prend en compte que le chlore provenant du PCB |
| --- | --- |
| Huile minérale contenant des PCB | Huile minérale contaminée par le PCB contenant de 50 ppm à 10 000 ppm de PCB. Les concentrations supérieures à 10 000 % (1%) restent des exceptions non exploitables d’un point de vue statistique. |
| Huile minérale ne contenant pas de PCB | Huile minérale contenant moins de 50 ppm de PCB |

- les appareils pouvant contenir des PCB sont classés en 2 catégories distinctes :

| les appareils fabriqués avec de l’huile PCB | Appareils contenant 100% d’huile PCB |
| --- | --- |
|  | Appareils rétrofillés contenant 99% d’huile minérale et 1% de PCB ( par relargage d’huile PCB sous forme d’imprégnation dans les parties poreuses) |

- Classement des données techniques

| Source des données | Type | Indicateurs |
| --- | --- | --- |
| Les données techniques au moment de la fabrication qui sont des données présomptives | Fabriqué avec de l’Huile PCB oui de huile minérale | Nom commercial du diélectrique |
|  |  | Type de refroidissement |
|  |  | Ratio poids huile / poids total |
| Les données techniques au moment de l’inventaire | Contenant du l’huile PCB ou de l’huile minérale | Test de densité |
|  | Contenant de l’huile minérale contaminée | Dosage chlore et/ou chromato : > 50 ppm |
|  | Contenant de l’huile minérale non contaminée | Dosage chlore et/ou chromato : < 50 ppm |

2.2. Statistiques sur les critères d’évaluation

2.2.1. Nombre d’appareils totaux sur les réseaux

2.2.1.1 Données générales sur la consommation d’électricité dans les pays participants

Sources :

1 – Livre blanc sur la politique sur l’accès aux services énergétiques des populations pour l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement

www.Energie-OMD.org

Date de parution : janvier 2006

2 - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

| Pays | Population en milliers d'habiants | Consommation d'électricité en kwh/hab | Consommation d'électricité en kwh par an | Accès des foyers à l'électricité % | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénin | 8439 | 45 | 379 755 000 | 0,22 | CEDEAO |
| Burkina | 13228 | 36 | 476 208 000 | 0,05 | CEDEAO |
| Comores | 671 |  | 17 670 000 |  | World Fact book |
| Côte d’Ivoire | 18154 | 157 | 2 850 178 000 | 0,39 | CEDEAO |
| Djibouti | 186 |  | 186 000 000 |  | Word Fact book |
| Gambie | 1517 | 121 | 183 557 000 | 0,05 | CEDEAO |
| Ghana | 22113 | 244 | 5 395 572 000 | 0,35 | CEDEAO |
| Guinée Conakry | 9402 | 96 | 902 592 000 | 0,05 | CEDEAO |
| Madagascar | 16000 |  | 915 000 000 |  | World Fact book |
| Mali | 13518 | 57 | 770 526 000 | 0,08 | CEDEAO |
| Maroc | 29891 | 632 | 18 890 000 000 |  | World Fact book |
| Mauritanie | 3177 | 52 | 164 000 000 |  | World fact book |
| Niger | 19357 | 26 | 503 282 000 | 0,08 | CEDEAO |
| RDC | 50000 | 13 | 658 000 000 |  | World Fact Book |
| Sénégal | 11658 | 125 | 1 457 250 000 | 0,32 | CEDEAO |
| Tchad | 9924 | 09 | 87 000 000 |  | World Fact book |
| Togo | 6145 | 208 | 1 278 160 000 | 0,12 | CEDEAO |

La consommation des pays non participants a été inclue pour consolider l’analyse statistique des résultats en utilisant les données des pays où le nombre d’appareils sur le réseau est confirmé, ce qui est le cas  de la Gambie et des Comores

2.2.1.2. Evaluation du nombre d’appareils sur les réseaux

Le nombre d’appareils sur les réseaux de production et de distribution d’électricité a été évalué de deux  manières distinctes :

- les valeurs confirmées par les inventaires

- les valeurs estimées à partir d’une corrélation établie entre la consommation d’électricité et le nombre de transformateurs. Cette corrélation a été établie à partir des valeurs confirmées

Valeurs confirmées par les inventaires

| Pays | Nombre d’appareils sur le réseau | Validation |
| --- | --- | --- |
| Bénin | 2 003 | Confirmé 2007 |
| Burkina | 1 248 | Confirmé |
| Comores | 324 | Confirmé 2006 |
| Côte d’Ivoire | 7 247 | Confirmé 2003 |
| Djibouti | 446 | Confirmé 2006 |
| Gambie | 316 | Confirmé 2003 |
| Madagascar | 3 500 | Confirmé |
| Mauritanie | 580 | Confirmé |
| Sénégal | 3 459 | Confirmé 2007 |
| Tchad | 630 | Confirmé 2006 |
| Togo | 700 | Confirmé 2006 |
| Total confirmé | 20 453 |  |

Valeurs estimées à partir de la corrélation entre le nombre de transformateurs installés sur le réseau et la consommation d’électricité.

En effet, les transformateurs de distribution MT/BT sont les points sources de référence de la consommation puisque la basse tension est utilisée par les consommateurs.

La durée annuelle maximale d’utilisation est de 365 jours x 24 heures soit 8 760 heures.

En raison de la part très faible de la consommation pendant la nuit (50%) et du taux de puissance généralement utilisé (70%), la durée a été ramenée à 35% soit un équivalent durée de 3 000 heures.

La puissance moyenne des transformateurs de distribution est de 160 Kva.

La formule de corrélation se présente donc sous la forme suivante :

Nombre de transformateurs = Consommation annuelle d’électricité / 3000 heures / 160 Kva

Si on applique cette formule aux pays dont les valeurs sont inconnues, on obtient les résultats suivants :

| Pays | Consommation d'électricité en kwh par an | Nombre d'appareils évalués |
| --- | --- | --- |
| Maroc | 18 890 000 000 | 31 483 |
| Mali | 770 526 000 | 1 605 |
| Niger | 503 282 000 | 1 049 |
| Guinée Conakry | 902 592 000 | 1 880 |
| Ghana | 5 395 572 000 | 11 241 |
| RDC | 658 000 000 | 1 371 |
| Total | 48 629 |

Ces estimations sont données à titre indicatif en raison des différences qui peuvent exister entre les réseaux des différents pays :

- répartition des transformateurs par puissance. Celle-ci est plus élevée dans les zones urbaines à forte population.

- Taux d’activité des appareils

- Rendement énergétique des appareils. A titres d’exemple la moyenne est de 1 Kwh = 0.72 Kva

La répartition des transformateurs en fonction de leur puissance n’est pas disponible dans tous les inventaires, ce qui rend aléatoire l’exploitation de cette donnée.

A titre d’exemple la répartition des transformateurs en Côte d’Ivoire est la suivante :

| Réseau | Type | Nombre | % par type | % sur le réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production et transport | Transport 90kV/HTA | 30 | 0,41% | 0,58% |
|  | 225 kV/90 kV/HTA | 12 | 0,17% |  |
| Distribution | Postes HTA/BTA CIE | 4612 | 63,64% | 99,42% |
|  | Postes HTA/BTA entreprises | 2593 | 35,78% |  |
| Nombre total de transformateurs sur le réseau | 7247 | 100,00% |  |

A partir de ces données, le tableau récapitulatif a été établi pour l’ensemble des pays .

| Pays | Nombre d’appareils sur le réseau | Validation | Pays participants |
| --- | --- | --- | --- |
| Bénin | 2 003 | Confirmé 2007 | x |
| Burkina | 1 248 | Confirmé | x |
| Comores | 324 | Confirmé 2006 |  |
| Côte d’Ivoire | 7 247 | Confirmé 2003 | x |
| Djibouti | 446 | Confirmé 2006 | x |
| Gambie | 316 | Confirmé 2003 |  |
| Ghana | 11 241 | Evalué |  |
| Guinée Conakry | 1 880 | Evalué |  |
| Madagascar | 3 500 | Confirmé | x |
| Mali | 1 605 | Evalué | x |
| Maroc | 31 483 | Evalué | x |
| Mauritanie | 580 | Confirmé | x |
| Niger | 1 049 | Evalué | x |
| RDC | 1 371 | Evalué | x |
| Sénégal | 3 459 | Confirmé 2007 | x |
| Tchad | 630 | Confirmé 2006 | x |
| Togo | 700 | Confirmé 2006 | x |
| Total confirmé | 69 082 |  |  |

Quantités imputables uniquement aux pays participants

| Pays | Nombre d’appareils sur le réseau | Validation |
| --- | --- | --- |
| Bénin | 2 003 | Confirmé 2007 |
| Burkina | 1 248 | Confirmé |
| Côte d’Ivoire | 7 247 | Confirmé 2003 |
| Djibouti | 446 | Confirmé 2006 |
| Madagascar | 3 500 | Confirmé |
| Mali | 1 605 | Evalué |
| Maroc | 31 483 | Evalué |
| Mauritanie | 580 | Confirmé |
| Niger | 1 049 | Evalué |
| RDC | 1 371 | Evalué |
| Sénégal | 3 459 | Confirmé 2007 |
| Tchad | 630 | Confirmé 2006 |
| Togo | 700 | Confirmé 2006 |
| Total | 55 321 |  |

Classement des pays par quantités de transformateurs sur le réseau

| Pays | Nombre d’appareils sur le réseau | Validation |
| --- | --- | --- |
| Maroc | 31 483 | Evalué |
| Côte d’Ivoire | 7 247 | Confirmé 2003 |
| Madagascar | 3 500 | Confirmé |
| Sénégal | 3 459 | Confirmé 2007 |
| Bénin | 2 003 | Confirmé 2007 |
| Mali | 1 605 | Evalué |
| RDC | 1 371 | Evalué |
| Burkina | 1 248 | Confirmé |
| Niger | 1 049 | Evalué |
| Togo | 700 | Confirmé 2006 |
| Tchad | 630 | Confirmé 2006 |
| Mauritanie | 580 | Confirmé |
| Djibouti | 446 | Confirmé 2006 |
| Total | 55 321 |  |

Histogramme des quantités par pays

Le nombre total de transformateurs sur les réseaux pour l’ensemble des pays participants est évalué à 55 321 appareils.

2.2.2. Définition des PCB retenues par chaque pays dans l’inventaire national

| Pays | Définition des PCB | Observation |
| --- | --- | --- |
| Bénin | Les équipements contenant de diélectrique testé positif par le mode de dépistage précité sont présumés PCB, | Confirmé par défaut huile minérale contaminée par les PCB à > 50 ppm. |
|  | Les équipements datant de 1990 ou d’avant sont suspectés PCB ; | Valeurs non exploitables pour définir les filières de traitement et leur capacité requise |
|  | Les équipements sans plaque d’identification ou à plaque illisible ou sans date sont considérés comme suspects ; | Valeurs non exploitables pour définir les filières de traitement et leur capacité requise |
|  | Les équipements présentant des fuites de diélectrique présumé ou suspecté PCB constituent une menace pour l’environnement et pour la santé des populations riveraines. | Cette rubrique n’est pas une identification du PCB mais un classement pour le management des appareils |
| Burkina | Les transformateurs identifiés comme fabriqués avec du PCB sont « PRESUMES PCB » jusqu’à l’obtention d’un test négatif | Valeurs non exploitables pour définir les filières de traitement et leur capacité requise |
| Comores | Indicateurs PCB au moment de la fabrication : Nom commercial du diélectrique Ratio poids diel. / Poids total Type de refroidissement Dosage de chlore | les résultats de l’échantillon ont été extrapolés sur l’ensemble de la population |
| Côte d’Ivoire | Les transformateurs identifiés comme fabriqués avec du PCB sont « PRESUMES PCB » jusqu’à l’obtention d’un test négatif | Valeurs non exploitables pour définir les filières de traitement et leur capacité requise |
| Djibouti | Tout appareil fabriqué postérieurement à 1987 ne contienne pas de PCB. | Les appareils fabriqués après 1987 ont pu être contaminés Les appareils fabriqués avant 1987 ont pu être rétrofillés |
| Ghana | Indicateurs PCB au moment de la fabrication : Nom commercial du diélectrique Ratio poids diel. / Poids total Type de refroidissement Dosage de chlore | les résultats de l’échantillon ont été extrapolés sur l’ensemble de la population |
| Guinée | Indicateurs PCB au moment de la fabrication : Nom commercial du diélectrique Ratio poids diel. / Poids total Type de refroidissement | Les transformateurs fabriqués avec du PCB n’ont pas été testés et ont pu être rétrofillés et sont des transformateurs à huile minérale contaminée Les transformateurs à huile minérale n’ont pas été testés et peuvent être contaminés |
| Mali | Les équipements datant de, ou avant 1990 suspectés contenir du PCB. | Valeurs non exploitables pour définir les filières de traitement et leur capacité requise |
| Mauritanie | Appareils fabriqués avant 1970 : présumés contenir des PCB | Valeurs non exploitables pour définir les filières de traitement et leur capacité requise |
| Maroc | Les transformateurs identifiés comme fabriqués avec du PCB sont « PRESUMES PCB » jusqu’à l’obtention d’un test négatif | Valeurs non exploitables pour définir les filières de traitement et leur capacité requise |
| Niger | Information non disponible |  |
| Tchad | Indicateurs PCB au moment de la fabrication : Nom commercial du diélectrique Ratio poids diel. / Poids total Type de refroidissement | Les transformateurs fabriqués avec du PCB n’ont pas été testés et ont pu être rétrofillés et sont des transformateurs à huile minérale contaminée Les transformateurs à huile minérale n’ont pas été testés et peuvent être contaminés |
| Togo | Indicateurs PCB au moment de la fabrication : Nom commercial du diélectrique Ratio poids diel. / Poids total Type de refroidissement Dosage de chlore | 50% de la population a été testée ; les résultats ont été extrapolés sur l’ensemble de la population |
| Sénégal | Les transformateurs identifiés comme fabriqués avec du PCB sont « PRESUMES PCB » jusqu’à l’obtention d’un test négatif | Valeurs non exploitables pour définir les filières de traitement et leur capacité requise |

2.2.3. Méthodologie adoptée par les pays pour la population inventoriée.

Couverture des inventaires par rapport à la population totale

Ce taux de couverture est un indicateur important de la représentativité des résultats d’inventaires

| Pays | Nombre d’appareils sur le réseau | Nbre de Tr inspectés | % sur population totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Bénin | 2 003 | 1387 | 69,25% |
| Burkina | 1 248 | 1248 | 100,00% |
| Côte d’Ivoire | 7 247 | 1230 | 16,97% |
| Djibouti | 446 | 446 | 100,00% |
| Madagascar | 3 500 | 170 | 4,86% |
| Mali | 1 605 | 838 | 52,21% |
| Maroc | 31 483 | 610 | 1,94% |
| Mauritanie | 580 | 563 | 97,07% |
| Niger | 1 049 | ND | ND |
| RDC | 1 371 | 754 | 55,00% |
| Sénégal | 3 459 | 150 | 4,34% |
| Tchad | 630 | 204 | 32,38% |
| Togo | 700 | 693 | 99,00% |

Le pourcentage de transformateurs inspectés sur la population totale pose le problème de la représentativité de l’échantillon.

La moyenne régionale est de 16%.

Informations sur la typologie de la population inventoriée

| Pays | Population inventoriée |
| --- | --- |
| Bénin | Toute la population |
| Burkina | Principalement les transformateurs fabriqués avec du PCB : 68% de la population inspectée (1250 unités) sont des PCB ( 845 unités) |
| Comores | Toute la population |
| Côte d’Ivoire | Echantillon représentatif de la population totale |
| Djibouti | Toute la population |
| Ghana | Echantillon représentatif du réseau de production, transport et distribution avant et après 1985 |
| Guinée | Secteur public et privé |
| Madagascar | ND |
| Mali | Les équipements datant de, ou avant 1990 suspectés contenir du PCB. |
| Maroc | Uniquement les appareils identifiés comme fabriqués avec du PCB |
| Mauritanie | Uniquement le secteur de la production et de la distribution |
| Niger | ND |
| RDC | 754 transformateurs ont été contrôlés sur un total de près de 2000 installés dans la ville de Kinshasa. |
| Sénégal | Uniquement les appareils identifiés comme fabriqués avec du PCB ( |
| Tchad | Toute la population |
| Togo | 50 % de la population totale |

2.3. Evaluation des quantités de masses métalliques et d’huile de transformateurs

2.3.1. Méthodologie d’évaluation

La puissance statistique moyenne des transformateurs de distribution est de 160 kva.

La quantité de diélectrique est de l’ordre de 160 litres. (1 kva = 1 litre de diélectrique)

Le poids total moyen statistique est évalué à 721 kgs (poids statistique moyen sur 100 appareils de 160 kva)

La répartition entre le poids vide et le poids de diélectrique a été calculée de la manière suivante :

  - 30% d’huile PCB sur le poids total pour les transformateurs fabriqués avec de l’huile PCB

  - 23% d’huile minérale pour les transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale

Ce ratio est peut être utilisé pour les transformateurs de distribution comme indicateur de la nature du diélectrique au moment de la fabrication.

- Si le ratio est > 30%, il s’agit d’un transformateur fabriqué avec de l’huile PCB

- si le ratio est de < 30%  (moyenne : 23%), il s’agit d’un transformateur fabriqué avec de l’huile minérale

Le tableau en annexe 2  établit la relation entre le ratio poids, le nom commercial du diélectrique et la nature du PCB.

Pour les transformateurs fabriqués avec du PCB, la moyenne du ratio est de 34%.

Les années de fabrication vont de 1957 à 1985.

Extrait du tableau :

| P Kva | Année de fabrication | Poids total | Poids diél | Poids vide | Ratio poids | Nom commercial diel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1959 | 282 | 80 | 202 | 28% | pyralène |
| 50 | 1963 | 522 | 172 | 350 | 33% | pyralène |

Cette évaluation n’a de valeur que comme valeur statistique et peut être utilisée le cas échéant pour évaluer les quantités de produits par défaut lorsque les données d’inventaire ne sont pas disponibles.

Taux de contamination sur les huiles minérales

Le tableau suivant indique les informations disponibles sur les taux de contamination des transformateurs à huile minérale à partir des résultats d’inventaire ainsi que le pourcentage des tests effectués sur la population totale.

| Pays | % de tests PCB sur la population totale | % > 50 ppm sur population testée | %< 50 ppm testés |
| --- | --- | --- | --- |
| Bénin | 6,84% | 22,39% | 77,61% |
| Burkina | 0,00% | ND | ND |
| Comores | 35,19% | 84,21% | 15,79% |
| Côte d’Ivoire | 0,10% | ND | ND |
| Djibouti | 0,00% | ND | ND |
| Gambie | 100% | 23,00% | 77% |
| Ghana | 8,84% | 12,63% | 85,26% |
| Guinée Conakry | 7,54% | ND | ND |
| Madagascar | 0,00% | ND | ND |
| Mali | 1,21% | 15% | 78% |
| Maroc | 0,11% | 27% | 73% |
| Mauritanie | 15,00% | ND | ND |
| Niger | 15,00% | ND | ND |
| RDC | 0,00% | ND | ND |
| Sénégal | 0,00% | ND | ND |
| Tchad | 0,00% | ND | ND |
| Togo | 42,53% | 62,70% | 37,30% |

Seuls 2 pays ont effectué des dosages de chlore sur un échantillon représentatif, le Togo et le Bénin.

# La répartition des taux de concentration des PCB dans les huiles minérales peut s’établir comme suit à partir des dosages qui ont été effectués au Togo sur une population de 331 appareils :

| Dosage de chlore ppm Nombre % sur total % sur > 50 ppm < 50 ppm 132 39,88% 50-500 134 40,48% 67,34% > 500 65 19,64% 32,66% Nombre appareils testés 331 100,00% Représentativité de l'échantillon 55% |  |
| --- | --- |

Commentaires sur les résultats

60 % des appareils sont contaminés à plus de 50 ppm et 32 % de cette population a une concentration >  500 ppm

Une étude similaire réalisée en France sur 5 296 appareils a donné les résultats suivants :

| Catégorie PCB | Nombre | % par catégorie |
| --- | --- | --- |
| 50 -500 | 3467 | 65,46% |
| 500-1000 | 885 | 16,71% |
| 1000-5000 | 832 | 15,71% |
| > 5000 | 112 | 2,11% |

Les résultats par catégorie ne présentent pas de différences significatives en dépit de pratiques environnementales moins développées en Afrique. La population de cet échantillon est 100% fabriquée avant 1985, ce qui peut expliquer un taux légèrement élevé.

Il existe également une corrélation entre l’âge des appareils et le taux de contamination, ce qui induit des priorités pour le remplacement des transformateurs.

| Catégorie PCB | Tranche d'âge | Nombre |
| --- | --- | --- |
| 50 -500 | >30 | 2077 |
| 500-1000 | >30 | 447 |
| 1000-5000 | >30 | 445 |
| > 5000 | >30 | 68 |
| 50 -500 | 15-20 | 27 |
| 1000-5000 | 15-20 | 6 |
| 500-1000 | 15-20 | 3 |

Les résultats du Bénin sont sensiblement différents :

Nombre d’appareils sur le réseau : 2003

Nombre d’appareils inventoriés : 1387

Taux de couverture d’appareils inventoriés : 70% de la population  totale

Nombre d’appareils prélevés et testés : 137

Taux de couverture des appareils testés : 10 %

Méthode d’analyse : Dexsil L 2000 (dosage chlore par électrode spécifique)

Représentativité de l’échantillon : non évaluée

Résultats sur la population  testée ( 137 appareils)

| Nombre d'appareils PCB |  | 3 | soit | 2,19% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformateurs à huile minérale | Nombre total | 134 | soit | 97,81% |
|  | Nombre d'appareils à huile minérale < 50 ppm | 104 | soit | 77,61% |
|  | Nombre d'appareils à huile minérale > 50 ppm | 27 | soit | 20,15% |
|  | Nombre d'appareils à huile minérale > 500 ppm | 3 | soit | 2,24% |

# La différence de résultats peut provenir de pratiques environnementales différentes entre les pays. L’utilisation de systèmes de filtration des huiles minérales, l’achat d’appareils d’occasion, le retrofilling sont autant de sources de contamination qui peuvent influer sur ces différences.

# Valeurs retenues par défaut dans les évaluations d’inventaire

# A défaut de données précises sur le taux de contamination PCB dans les huiles minérales et considérant :

# pour les huiles minérales :

# d’une part le taux de contamination dans les pays industrialisés (de l’ordre de 40%)

# d’autre part des taux  de 60% et 22.39% et 23% en Afrique, la moyenne retenue dans les évaluations est de 50% de transformateurs à huile contaminée sur la population des transformateurs à huile minérale

# pour les transformateurs fabriqués avec de l’huile PCB, il n’existe pas d’informations

La quantité  et la répartition des appareils fabriqués avec de l’huile PCB et ceux fabriqués avec de l’huile minérale ainsi que leur taux de contamination, ont été évalués de la manière suivante :

|  | Taux de répartition sur la population totale | Taux de contamination |
| --- | --- | --- |
| Transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale | 85% par défaut | 50% sur la population des transformateurs à huile minérale |
| Transformateurs fabriqués avec de l’huile PCB | 15% par défaut | NA |
|  | Ou résultat d’inventaire |  |

# 2.3.2. Critères de classement PCB utilisées dans les évaluations d’inventaires

La plus part des pays utilisent dans leurs résultats d’inventaire la notion de « présumé PCB ». Cette notion intéressante du point de vue réglementaire (par défaut, l’appareil est soumis à la réglementation PCB  jusqu’à l’obtention d’un test négatif), mais elle ne permet pas de définir la caractérisation physico chimique du déchet qui peut être :

- soit un déchet contenant du PCB

- soit un déchet contenant de l’huile minérale contaminée par les PCB

Cette notion de déchet présumé PCB a été utilisée par défaut en raison de l’absence d’analyses (test de densité et dosage chlore notamment)

Le rapport utilise les définitions suivantes :

|  | tests | Classification |
| --- | --- | --- |
| Transformateurs fabriqués avec du PCB | Test de densité > 1 | Confirmé PCB |
|  | Test de densité < 1 | Confirmé Contaminé PCB |
|  | Non testé | Présumé PCB |
| Transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale | Dosage chlore < 50 ppm | Confirmé non PCB |
|  | Dosage > 50 ppm | Confirmé contaminé PCB |
|  | Non testé par dosage chlore | Présumé contaminé PCB |

Le taux de l’Union Européenne était en 1990 de l’ordre de 40%,

Dans les pays qui ont procédé des analyses, on a obtenu les taux suivants :

| Pays | Taux | Méthode d’analyse | Validation résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| Togo | 60% | L 2000 (électrode spécifique chlore) | Pas de validation de performance |
| Bénin | 6% | L 2000 (électrode spécifique chlore) | Pas de validation de performance |
| Burkina | 12% | Kits détection de seuil < > 50 ppm | Pas de validation de performance |
| Maroc | 73% | Kits détection de seuil < > 50 ppm | Pas de validation de performance |
| Mali | 15% | Fluorescence X | Confirmation par GC/MS |
| Comores | 84% | Kits détection de seuil < > 50 ppm | Pas de validation de performance |

Compte tenu des pratiques environnementales liées à la gestion des transformateurs en Afrique et en absence de résultats disponibles validés, le taux de 50% a été retenu par défaut lorsque des analyses n’ont pas été effectuées.

# 2.3.3. Nombre d’appareils et répartition par catégorie et par pays

| Pays | Nombre d’appareils sur le réseau | % de tests PCB sur la population totale | % PCB > 50 ppm sur population testée | % PCB < 50 ppm testés | Nbre Transformateurs PCB | % de transformateurs PCB | Nbre transformateurs à huile minérale < 50 ppm | Nbre transformateurs à huile minérale > 50 ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénin | 2 003 | 6,84% | 22,39% | 77,61% | 60 | 3,00% | 1 508 | 435 |
| Burkina | 1 248 | 0,00% | ND | ND | 845 | 67,71% | 202 | 202 |
| Côte d’Ivoire | 7 247 | 0,10% | ND | ND | 1287 | 17,76% | 2 980 | 2 980 |
| Djibouti | 446 | 0,00% | ND | ND | 312 | 69,96% | 67 | 67 |
| Madagascar | 3 500 | 0,00% | ND | ND | 525 | 15,00% | 1 488 | 1 488 |
| Mali | 1 605 | 1,21% | 15% | 78% | 375 | 23,36% | 955 | 275 |
| Maroc | 31 483 | 0,11% | 27% | 73% | 573 | 1,82% | 22 564 | 8 346 |
| Mauritanie | 580 | ND | ND | ND | 225 | 38,79% | 178 | 178 |
| Niger | 1 049 | ND | ND | ND | 157 | 15,00% | 446 | 446 |
| RDC | 1 371 | ND | ND | ND | 206 | 15,00% | 583 | 583 |
| Sénégal | 3 459 | ND | ND | ND | 101 | 2,92% | 1 679 | 1 679 |
| Tchad | 630 | ND | ND | ND | 44 | 6,98% | 293 | 293 |
| Togo | 700 | 42,53% | 62,70% | 37,30% | 75 | 10,71% | 233 | 392 |
| Total | 55 321 |  |  |  | 4 785 |  | 33 174 | 17 362 |

2.3.4. Evaluation des quantités de matériels contenant ou pouvant contenir des PCB

2.3.4.1. Transformateurs identifiés comme fabriqués avec des PCB ou contenant des PCB.

(Evaluation faite à partir des données de fabrication ou présumées fabriqués avec du PCB par défaut.)

| Pays | Nombre d’appareils sur le réseau | Nbre Transformateurs PCB | % de transformateurs PCB | Poids Total transformateurs PCB kgs | Poids diélectrique PCB kgs | Poids vide kgs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénin | 2 003 | 60 | 3,00% | 43 260 | 12 978 | 30 282 |
| Burkina | 1 248 | 845 | 67,71% | 609 245 | 182 774 | 426 472 |
| Côte d’Ivoire | 7 247 | 1287 | 17,76% | 927 927 | 278 378 | 649 549 |
| Djibouti | 446 | 312 | 69,96% | 224 952 | 67 486 | 157 466 |
| Madagascar | 3 500 | 525 | 15,00% | 378 525 | 113 558 | 264 968 |
| Mali | 1 605 | 375 | 23,36% | 270 375 | 81 113 | 189 263 |
| Maroc | 31 483 | 573 | 1,82% | 413 133 | 123 940 | 289 193 |
| Mauritanie | 580 | 225 | 38,79% | 162 225 | 48 668 | 113 558 |
| Niger | 1 049 | 157 | 15,00% | 113 449 | 34 035 | 79 415 |
| RDC | 1 371 | 206 | 15,00% | 148 274 | 44 482 | 103 792 |
| Sénégal | 3 459 | 101 | 2,92% | 72 821 | 21 846 | 50 975 |
| Tchad | 630 | 44 | 6,98% | 31 724 | 9 517 | 22 207 |
| Togo | 700 | 75 | 10,71% | 54 075 | 16 223 | 37 853 |
| Total | 55 321 | 4785 |  | 3 449 985 | 1 034 996 | 2 414 990 |

Résultats par ordre décroissant

| Pays | Nombre d’appareils sur le réseau | Nbre Transformateurs PCB | % de transformateurs PCB | Poids Total transformateurs PCB kgs | Poids diélectrique PCB kgs | Poids vide kgs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côte d’Ivoire | 7 247 | 1287 | 17,76% | 927 927 | 278 378 | 649 549 |
| Burkina | 1 248 | 845 | 67,71% | 609 245 | 182 774 | 426 472 |
| Maroc | 31 483 | 573 | 1,82% | 413 133 | 123 940 | 289 193 |
| Madagascar | 3 500 | 525 | 15,00% | 378 525 | 113 558 | 264 968 |
| Mali | 1 605 | 375 | 23,36% | 270 375 | 81 113 | 189 263 |
| Djibouti | 446 | 312 | 69,96% | 224 952 | 67 486 | 157 466 |
| Mauritanie | 580 | 225 | 38,79% | 162 225 | 48 668 | 113 558 |
| RDC | 1 371 | 206 | 15,00% | 148 274 | 44 482 | 103 792 |
| Niger | 1 049 | 157 | 15,00% | 113 449 | 34 035 | 79 415 |
| Sénégal | 3 459 | 101 | 2,92% | 72 821 | 21 846 | 50 975 |
| Togo | 700 | 75 | 10,71% | 54 075 | 16 223 | 37 853 |
| Bénin | 2 003 | 60 | 3,00% | 43 260 | 12 978 | 30 282 |
| Tchad | 630 | 44 | 6,98% | 31 724 | 9 517 | 22 207 |
| Total | 55 321 | 4785 |  | 3 449 985 | 1 034 996 | 2 414 990 |

# 2.3.4.2.Transformateurs à huile minérale contaminée. (Evaluation faite à partir de dosage de chlore ou présumé contaminé par défaut)

| Pays | Nombre d’appareils sur le réseau | Nbre transformateurs à huile minérale > 50 ppm | Poids total Tr Huile minerale contaminée > 50 ppm kgs | Poids total Huile minerale contaminée > 50 ppm kgq | Poids vide Tr Huile minerale contaminée > 50 ppm kgq | Obervations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénin | 2 003 | 435 | 313 635 | 72 136 | 241 499 | taux de contamination de l'échantillon appliqué sur l'ensemble de la population |
| Burkina | 1 248 | 202 | 145 282 | 33 415 | 111 867 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Côte d’Ivoire | 7 247 | 2 980 | 2 148 580 | 494 173 | 1 654 407 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Djibouti | 446 | 67 | 48 307 | 11 111 | 37 196 | Les transformateurs fabriqués avant 1987sont présumés PCB et les transformateurs fabriqués après 1987 présumés non PCB. |
| Madagascar | 3 500 | 1 488 | 1 072 488 | 246 672 | 825 815 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Mali | 1 605 | 275 | 198 544 | 45 665 | 152 879 | taux de contamination de l'échantillon appliqué sur l'ensemble de la population |
| Maroc | 31 483 | 8 346 | 6 017 250 | 1 383 967 | 4 633 282 | Reprensatitivité de l'échantillon très faible, taux de contamination de l'échantillon appliqué sur l'ensemble de la population |
| Mauritanie | 580 | 178 | 127 978 | 29 435 | 98 543 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Niger | 1 049 | 446 | 321 440 | 73 931 | 247 509 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| RDC | 1 371 | 583 | 420 109 | 96 625 | 323 484 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Sénégal | 3 459 | 1 679 | 1 210 559 | 278 429 | 932 130 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Tchad | 630 | 293 | 211 253 | 48 588 | 162 665 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Togo | 700 | 392 | 282 542 | 64 985 | 217 557 | taux de contamination de l'échantillon appliqué sur l'ensemble de la population |
| Total | 55 321 | 17 362 | 12 517 965 | 2 879 132 | 9 638 833 |  |

La quantité de PCB provenant des huiles minérales contaminées avec une concentration moyenne de 500 ppm est de l’ordre de :

(2 879 1321 kgs  x 0.05 % (500 ppm) = 1 439 kgs de PCB)

# Transformateurs à huile minérale non contaminée. (Evaluation faite à partir de dosage de chlore ou présumé contaminé par défaut)

| Pays | Nbre transformateurs à huile minérale < 50 ppm | Poids total Tr Huile minerale contaminée < 50 ppm kgs | Poids total Huile minerale contaminée < 50 ppm kgq | Poids vide Tr Huile minerale contaminée < 50 ppm kgq | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénin | 1 508 | 1 087 268 | 250 072 | 837 196 | taux de contamination de l'échantillon appliqué sur l'ensemble de la population |
| Burkina | 202 | 145 282 | 33 415 | 111 867 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Côte d’Ivoire | 2 980 | 2 148 580 | 494 173 | 1 654 407 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Djibouti | 67 | 48 307 | 11 111 | 37 196 | Les transformateurs fabriqués avant 1987sont présumés PCB et les transformateurs fabriqués après 1987 présumés non PCB. |
| Madagascar | 1 488 | 1 072 488 | 246 672 | 825 815 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Mali | 955 | 688 286 | 158 306 | 529 980 | taux de contamination de l'échantillon appliqué sur l'ensemble de la population |
| Maroc | 22 564 | 16 268 860 | 3 741 838 | 12 527 022 | Reprensatitivité de l'échantillon très faible, taux de contamination de l'échantillon appliqué sur l'ensemble de la population |
| Mauritanie | 178 | 127 978 | 29 435 | 98 543 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Niger | 446 | 321 440 | 73 931 | 247 509 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| RDC | 583 | 420 109 | 96 625 | 323 484 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Sénégal | 1 679 | 1 210 559 | 278 429 | 932 130 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Tchad | 293 | 211 253 | 48 588 | 162 665 | Taux de 50% par défaut sur les huiles minérales |
| Togo | 233 | 168 083 | 38 659 | 129 424 | taux de contamination de l'échantillon appliqué sur l'ensemble de la population |
| Total | 33 174 | 23 918 491 | 5 501 253 | 18 417 238 |  |

# 2.3.4.4 .Tableau récapitulatif des données

| Pays | Nbre transformateurs à huile minérale < 50 ppm | % sur total | Poids total Tr Huile minerale contaminée < 50 ppm kgs | Poids total Huile minerale contaminée < 50 ppm kgq | Poids vide Tr Huile minerale contaminée < 50 ppm kgq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 50 ppm | 33 174 | 60,0% | 23 918 491 | 5 501 253 | 18 417 238 |
| > 50 ppm | 17 362 | 31,4% | 12 517 965 | 2 879 132 | 9 638 833 |
| PCB | 4 785 | 8,6% | 3 449 985 | 1 034 996 | 2 414 990 |
| Total | 55 321 | 100,0% | 39 886 441 | 9 415 380 | 30 471 061 |

# 2.3.4.5 . Premières conclusions sur les résultats consolidés

La partie la plus significative des déchets PCB est constituée de déchets PCB  à huile minérale contaminée. Les 12 000 tonnes évaluées dans cette catégorie justifient la recherche d’options au niveau régional avec des unités mobiles de déchloration pour les huiles et d’autoclaving pour les parties solides.

Les transformateurs à huile fabriqués avec de l’huile PCB représentent 8,6 % , ce qui peut s’expliquer par le fait que les transformateurs PCB lors de leur mise sur le marché représentaient pour les acquéreurs un coût supplémentaire de 20 à 30 % par rapport au coût des transformateurs à huile minérale et que le principe de précaution de mettre des transformateurs PCB dans les zones urbaines n’a pas été appliqué systématiquement en Afrique.

Viennent ensuite les transformateurs non contaminés qui représentent une valeur importante de recyclage matière et / ou énergétique à prendre en compte dans le montage financier du projet régional.

2.3.5.  Analyse qualitative des inventaires de PCB

# Les inventaires PCB réalisés dans les pays Africains concernés sont pour la plupart des inventaires préliminaires comme cela est d’ailleurs précisé dans le guideline UNEP (2003). Annexe 3 page 36.

# Parties are not specifically required to perform assessments of PCBs and no timetable is provided other than that applicable to the ban on production, which is effective immediately upon entry into force of the Convention, and the 2025 deadline for the elimination of defined PCB use. However ,effective control of PCB use and disposal would require:

# Knowledge of PCBs in use and in unused equipment or stockpiled for disposal;

# Understanding of the condition and operation of PCB-containing equipment;

# Suitable controls on the movement, maintenance and handling of any equipment containing PCBs (subject to definitions consistent with Convention obligations);

# The availability of appropriate waste management systems;

# Appropriate and effective monitoring and reporting of PCB equipment use, movement, sale and disposal.

# Les résultats obtenus ne peuvent  donc être considérés  que comme un ordre de grandeur de la quantité de PCB dans les pays de la sous région francophone comme cela est par ailleurs mentionné dans le document Projet révisé en janvier 2007 :

# « Although the figures produced are relatively low in terms of quantities and volume, the preliminary estimates are partial (they should be completed in all economic sectors) and lack precision in the absence of PCB test for equipment, which is not considered containing PCB”

# “These figures should be taken with caution and are not shown in the consolidation table in Appendix B but tend to give an indication on the total volume to be addressed”

Les résultats indiqués précédemment mettent en évidence le caractère préliminaire des inventaires et la quantité très réduite de valeurs exploitables au niveau régional.

Règles de présomption

L’utilisation de classification « présumé PCB » génère une quantité importante de valeurs non chiffrées et non exploitables sur le plan technique.

Extrait du guide SBC :

Ces valeurs inconnues sont dues au fait que peu de pays ont procédé à des dosages de chlore et à des tests de densité dans les huiles de transformateurs ou quand cela a été fait sur des échantillons de transformateurs quantitativement non représentatifs.

Ces règles de présomption ont principalement une finalité réglementaire qui est applicable et appliquée dans tous les pays qui ont une réglementation PCB mais elles ne permettent pas de définir les filières d’élimination.

Dans les pays industrialisés, la règle du pollueur payeur fait que le producteur du déchet est responsable de son déchet jusqu’à la destruction et compte tenu que ces pays disposent de filières de destruction ; ce n’est pas le cas dans les pays en voie de développement où les détenteurs de PCB ne disposent pas des 3 pôles de la gestion des PCB:

- une réglementation en vigueur  pour l’identification et  pour la destruction des PCB, ce qui explique la carence quantitative et qualitative des inventaires

- des moyens techniques pour l’identification et la destruction des PCB

- de mécanismes financiers tels qu’ils ont été mis en œuvre par exemple en Europe (Belgique, France, Allemagne)

Ces règles de présomption génèrent « par défaut » une augmentation considérable de la quantité de déchets PCB.

L’absence de données exploitables vient aussi du fait que les populations ciblées dans l’inventaire ont été limitées aux transformateurs fabriqués avec des PCB et les transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale pouvant être contaminés n’ont pas été pris en compte.

Groupes de PCB (guide SBC)

Ce système de regroupement en dépit de ce qui est indiqué ne correspond pas aux seuils des technologies proposées pour la destruction des PCB. Les systèmes de déchloration par exemple utilisent pour  la plus part (pour des raisons économiques) un seuil de 2 000 ppm. En fait 80% des appareils contaminés ont un seuil de contamination inférieur à 500 ppm et ce seuil n’est pas pris en compte.

L’incinération en cimenterie prend généralement en compte un  seuil de 500 ppm comme critère d’admissibilité.

Il existe en fait 2 groupes principaux qu’il faut ensuite diviser en sous sections :

- les transformateurs fabriqués avec du PCB (> 900 000 ppm de PCB )

- les transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale ( entre 50 et 5 000 ppm de PCB).la quantité d’appareils contaminés entre 5 000 et 900 000 ppm est très réduite et ne correspond pas à un groupe mais plus tôt à des exceptions.

Utilisation de bases de données

Les pays n’ont pas ou très peu utilisé de bases de données pour la saisie des données. Les informations transmises au coordinateur régional ont été faites sous la forme de compilation en traitement de texte, ce qui rend très difficile le traitement de ces données.

Beaucoup de données d’inventaire (numéros de série, puissance, poids total, année de fabrication, …) ne sont pas  renseignées et ne permettent pas d’utiliser à bon escient les indicateurs de PCB dans les données de fabrication  tels que :

  - l’année de fabrication

  - le rapport poids diélectrique sur poids total

  - ne nom commercial du diélectrique

# Dans ce contexte, les données disponibles ne  permettent de configurer qu’un rapport consolidé préliminaire au niveau régional.

# La validation des données d’inventaire

# La validation des données d’inventaire est soumise aux critères d’évaluation suivants:

# Les données techniques utilisées sont les données au moment de la fabrication mais ne donnent pas d’indication sur la nature du diélectrique au moment de l’inventaire et qui peut être :

# Soit de l’huile PCB (60% de PCB – 40% de TCB : solvant du PCB pour assurer sa fluidité)

# Soit de l’huile minérale contaminée par les PCB (Huile minérale : de 990 000 à 999 950 ppm)

# Le retrofilling de transformateurs PCB avec de l’huile minérale et leur revente a été une pratique courante de recyclage dans les pays en voie de développement qui ne disposent ni de réglementations ni de moyens appropriés pour le contrôle de ces appareils avant leur acquisition. Ces transformateurs identifiés comme fabriqués avec du PCB peuvent contenir de l’huile minérale contaminée

# La notion de « présumé PCB par défaut » a été largement utilisée par les pays :

# Certains pays ont pris les dates de fabrication comme un indicateur PCB. Par exemple, les transformateurs fabriqués avant 1990 sont présumés PCB

# Absence de tests de densité et de dosage de chlore dans les huiles de transformateurs qui ne permettent pas de définir :

# S’il s’agit d’huile minérale ou d’huile PCB avec les tests de densité

# S’il s’agit  d’huile minérale contaminée avec le dosage de chlore

# Les quantités de PCB recouvrent à la fois les transformateurs et les condensateurs qui appellent pour chacun d’eux des techniques de destruction différentes.

# Les transformateurs peuvent contenir de l’huile PCB ou de l’huile minérale contaminée

# Les condensateurs  peuvent contenir soit de l’huile PCB s’ils ont été fabriqués avant 1985 (France, Belgique, principaux fournisseurs des pays francophones du projet) ou de l’huile minérale non contaminée. Retrofilling techniquement impossible

# Les matrices d’inventaire ne sont pas homogènes, ce qui rend très aléatoire leur compilation au niveau régional

# Dans certains cas, les résultats sont donnés en poids

# Dans d’autres en nombre d’unités.

# Les puissances de transformateurs (Kva) ne sont pas toujours mentionnées

# Ce classement « Présumé PCB par défaut » est intéressant pour classer les appareils d’un point de vue réglementaire pendant les phases d’utilisation, de stockage et de destruction mais ne peut pas être utilisé sur le plan technique. Il s’agit notamment :

# des critères de réforme et de mise en conformité des installations en service et qui sont  différentes pour les huiles minérales et les huiles PCB

# des techniques de stockage parce que l’huile minérale est un liquide organique inflammable qui ne peut pas être stocké dans les mêmes conditions que les huiles PCB.

# Des techniques de destruction parce que les techniques sont différentes pour les huiles minérales et les huiles PCB que ce soit pour la décomposition chimique ou thermique.

# Récemment 2 entreprises du Sénégal ont contacté le centre pour actualiser les données sur les inventaires PCB/

# 1 – Entreprise minière a contacté le Centre Régional pour les informer qu’ils avaient des Transformateurs PCB qui n’ont pas été déclarés lors du premier inventaire.

# 2 – Société pharmaceutique qui a déclaré avoir un transformateur PCB non déclaré lors du premier inventaire. Cette déclaration est motivée par la politique environnementale du groupe international qui gère cette société.

# Ces 2 informations viennent confirmer la nécessiter de réactualiser tous les inventaires.

# Définition de transformateurs de puissance et de distribution

Electricity production and Transformers

Electricity produced at power stations normally has to be sent over far distances to the sites of consumption. To reduce losses along the distribution network, electricity has to be transformed to high voltages at the power stations (depending on the country from 200 to 800 kV). Close to the locations where electricity is needed, it has to be transformed back to lower voltages. This process is done by means of transformers.

The transfer to lower voltages happens normally in 2 or 3 steps at so-called substations. The voltage at the substations is usually between 4 – 20 kV, which is still too high to be used at the final destinations. Therefore, at the site of consumption, electricity has to be transferred to about 400 V, which can be used in households and industrial enterprises.

Power stations normally operate power transformers to transform electricity to higher voltages. These large size transformers usually contain quantities of dielectric fluid greater than one ton.

At the site of electricity consumption in industry and in households distribution transformers are used to break down the high voltage. They are smaller than power transformers and contain less dielectric fluid (up to one ton).

# Les condensateurs

L’absence de condensateurs PCB ou de condensateurs sur les réseaux de distribution peut s’expliquer par le fait que l’énergie réactive  est trop faible pour nécessiter l’utilisation de condensateurs au moment où les condensateurs PCB ont été introduits sur le marché. La croissance de la production d’électricité liée à l’industrialisation et à l’augmentation de la consommation  domestique en Afrique de l’Ouest est intervenue après 1985. Ce qui pourrait expliquer la quantité relativement faible des condensateurs PCB sur le réseau.

# Les transformateurs en service et hors service

Ceci est un aspect primordial du rapport consolidé. Les pays qui ont donné des informations sur les transformateurs hors service ont mentionné que ces stocks de transformateurs hors service ont été recyclés dans le secteur informel, notamment depuis 3 ou 4 ans où la pression du marché sur les métaux ferreux et non ferreux et l’augmentation du coût de l’énergie ont contribué à accélérer ce processus de recyclage. La date des inventaires font que ces données ne sont pas actualisées et ne peuvent pas être prises en compte.

Il sera donc hypothétique d’évaluer la disponibilité de ces stocks pour alimenter une installation de démantèlement et stockage. L’étude de faisabilité devra s’appuyer dans la sélection du pays retenu pour le projet de démonstration de stockage temporaire sur des garanties apportées par le pays pour assurer la disponibilité de ces transformateurs à huile PCB et à huile minérale contaminée par les PCB.

# Les émissions de PCB liquide en provenance des transformateurs

Les quantités de PCB liquide en provenance des fuites de transformateurs non étanches ne sont pas disponibles pas plus que le nombre de transformateurs sur le réseau, le taux de remplacement, la maintenance des transformateurs en service, …)

# On peut cependant appliquer « par défaut » un taux de fuite de PCB en sachant qu’elle peut être 2 à 3 fois plus importantes dans les pays en voie de développement compte tenu de la vétusté des appareils et du manque de moyens pour la maintenance et le remplacement

# 3. Résultats des inventaires relatifs à la réglementation des PCB

3.1. Situation de la réglementation dans les pays participants au projet

Les pays qui disposent d’une réglementation spécifique pour les PCB sont :

| La Côte d’Ivoire | Projet de décret |
| --- | --- |
| Le Maroc | Projet de décret |
| Sénégal | Arrêté interministériel portant gestion des huiles usagées |

# Les pays qui disposent d’une réglementation relative au classement des PCB

| Le Mali | Introduction des PCB dans la liste de déchets dangereux |
| --- | --- |

Généralement, il n’y a pas de distinction au niveau des réglementations environnementales nationales entre les substances chimiques et les déchets dangereux ; or les PCB peuvent avoir le statut de substance et le statut de déchet (hors service, destiné à la destruction).

Tableau récapitulatif des principales réglementations environnementales qui peuvent s’appliquer directement ou indirectement aux PCBs

| Pays | Code de l’Environnement | Installations Classées | Transport matières dangereuses | Nomenclature déchets dangereux | Déclaration de déchets dangereux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénin | oui | oui | non | non | non |
| Burkina | oui | oui | non | non | non |
| Comores |  |  |  |  |  |
| Côte d’Ivoire | oui | oui | non | non | non |
| Djibouti | oui | oui | non | non | non |
| Guinée Conakry | oui | oui | non | non | non |
| Madagascar | oui | oui | non | non | non |
| Mali | oui | oui | non | non | non |
| Maroc | oui | oui |  |  |  |
| Mauritanie | oui | oui | non | non | non |
| Niger |  |  |  |  |  |
| RDC | oui |  | non | non | non |
| Sénégal | oui | oui | non | non | non |
| Tchad | oui | oui | non | non | non |
| Togo | oui | oui | non | non | non |

Tous les pays participants font référence à défaut de réglementation nationale aux réglementations de Bâle et Stockholm et notamment aux  nomenclatures de ces conventions où sont classés les PCB mais pour autant ces obligations ne sont pas transcrites dans le droit national, ce qui pose problème puisque d’un point de vue juridique, la promulgation de ces obligations environnementales en droit national est indispensable pour légitimer leurs applications vis-à-vis des détenteurs de PCB et appliquer le principe du pollueur / payeur.

Cette situation est un point très important pour l’étude de faisabilité dans la mesure où les pays devront établir des lettres d’intention qui stipulent notamment des engagements institutionnels pour :

  - la mise en œuvre des obligations de Stockholm et de Bâle ;

  - la transcription en droit national de ces obligations

La Côte d’Ivoire a indiqué que par défaut les obligations environnementales avaient valeur de loi nationale. Mais cette position est contestée par d’autres experts juridiques présents à ces réunions.

Liens entre les conventions environnementales et les PCB

| Convention de Bâle | Définition des PCB | 50 ppm en masse Règles présomption PCB par défaut |
| --- | --- | --- |
|  | Réglementation sur le transfert des déchets dangereux | PCB interdits à l’importation et à l’exportation sauf pour élimination finale ou transit et sous réserve de notification préalable |
| Convention de Stockholm | Définition des PCB | Idem que Bâle, applicable à la substance et au déchet Règles présomption PCB par défaut |
|  | Destruction | Elimination de tous les PCB (>50 ppm) avant 2028 |
| Convention de Rotterdam | Définition | Applicable à la substance et au déchet : > 50 ppm) |
|  | Importation et exportation de substances chimiques | Substance PCB interdite à l’importation et à l’exportation |
| Convention de Bamako |  | Importation et exportation en Afrique de de PCB |

Champ d’application de la réglementation PCB et situation générale des pays Africains francophones

| Réglementation spécifique au déchet PCB | Non |
| --- | --- |
| Réglementation de stockage de PCB | Non (sauf pour les installations classées) |
| Responsabilité du producteur de déchet | Oui : principe du pollueur payeur dans les codes de l’environnement |
| Les conditions réglementaires de l’élimination du déchet PCB | Pas de réglementations spécifiques |
| Transport des matières dangereuses | Pas de textes spécifiques pour les PCB |
| Contrôle sanitaire des travailleurs exposés aux PCB | Non |

3.2. Approche méthodologique de la mise en œuvre d’une réglementation PCB

Rappel des termes de référence du projet

| Draft harmonized regulation: | PCB waste definition Obligation of declaration and disposal plan maintenance and inspections storage, decontamination and disposal labelling and control system (import/transit/export), emergency plans |
| --- | --- |

Le sujet  a été évoqué à maintes reprises au cours des réunions et les conclusions qui se dégagent de ces discussions sont les suivantes :

  - former un groupe de travail sur la réglementation des PCB dans un pays pilote ou un groupe de pays.

  - Faire l’inventaire de tous les textes existants directement ou indirectement liés aux PCB

  - Elaborer un projet de directive régionale pouvant servir de cadre législatif aux pays participants. (approche régionale)

  - Restitution  du projet de directive régionale sur la gestion des PCB à tous les pays

  - Transposition de la directive régionale en réglementation nationale. Le principe est d’adopter au niveau national le projet régional avec comme règle que la réglementation nationale doit être aussi contraignante que le projet régional mais peut adopter des règles plus contraignantes.

3.3. Champs d’application de la réglementation PCB au niveau régional

Les aspects réglementaires particuliers qui peuvent intervenir au niveau régional sont notamment :

  - l'interdiction de cession à titre onéreux ou gratuit d’équipements électriques contenant ou ayant contenu des PCB avec une concentration supérieure à 50 ppm dans le secteur informel mais aussi dans les entreprises du secteur formel qui font de recyclage de métaux.

  - L’interdiction de nouvelles installations contenant des PCB. Une délocalisation d'appareils est considérée comme une nouvelle installation

  - L’interdiction d'importation et d'exportation de PCB: contrôle systématique de tous les transformateurs neufs et d'occasion contenant des huiles lors de leur acquisition et avant leur installation sur les réseaux

  - Rétrofilling des transformateurs PCB autorisé seulement  si le procédé permet d'obtenir une concentration en PCB inférieure à 50 ppm jusqu'à la réforme de l'appareil. A défaut, l'appareil sera soumis à la réglementation PCB

  - Destruction à court terme de tous les transformateurs à huile PCB dans les milieux à risques (recommandations de Stockholm) et remplacement de tous les PCB ( > 50 ppm) avant 2025 ou ayant atteint la limite d'âge ( par exemple 35 ans à définir)L’harmonisation des réglementations nationales pour le transport des PCB par rail, par route et par mer.

  - Ces disposition réglementaires s'inscrivent dans un projet de loi couvrant tous les aspects de la gestion des PCB dont notamment pour information:

    - système de déclaration obligatoire des installations existantes par les détenteurs de PCB (plan d'élimination et rapport annuel)

    - diagnostic de risques des installations existantes et mises en conformité ou réforme (normes à définir)

    - agrément ministériel pour les laboratoires d'analyses autorisés à effectuer des analyses de PCB ainsi que les méthodes d'analyse

    - agrément ministériel pour les sociétés autorisées à effectuer des opérations de manutention, vidange, transport et stockage de transformateurs

    - agrément pour les sociétés autorisés à effectuer des réparations sur les transformateurs PCB en service

    - Agrément pour les méthodes et techniques de traitement autorisées au niveau régional

    - Obligation de contrôles PCB sur les acquisitions de matériel électrique pouvant contenir des PCB

    - Obligations de contrôles techniques sur les entreprises de recyclage des métaux et des huiles usées

# 4. Pratiques environnementales et gestion des PCB pendant leur utilisation industrielle

4.1. Différents systèmes de gestion des réseaux de production et distribution d’électricité

Il existe 3 types de consommateurs d’électricité :

- Les consommateurs privés qui achètent de la basse tension : 220 V ou 440 volts. Cette population est connectée au réseau par un compteur et ne dispose pas de transformateurs

- Les consommateurs qui achètent de la moyenne tension et disposent de leur propre transformateur. Il s’agit pour la plus part d’entreprises

- Les consommateurs qui disposent de leur propre de moyens de production ( centrales thermique, groupes électrogènes, hydraulique ) et qui consomment tout ou partie de leur production d’électricité. Il s’agit notamment d’industries minières ou métallurgiques. La plus part sont gérées par des multinationales

On peut donc distinguer 2 populations différentes de détenteurs de transformateurs :

- Les sociétés de production et de distribution d’électricité qui peuvent être :

  - Publiques,

  - Mixtes

  - Privées

Ces sociétés ont comme client soit :

    - des consommateurs basse tension

    - des consommateurs moyenne tension

- les sociétés privées qui achètent de la moyenne tension

- les sociétés privées qui produisent et consomment leur électricité

Cette typologie amènera à un programme de renforcement de capacité différentié selon le type de management existant dans chaque catégorie

4.2. Evaluation de la situation

Les réunions ont mis en évidences des pratiques environnementales:

- l’augmentation des PCB dans les réseaux de production, de distribution d’électricité et dans les activités de maintenance et de recyclage des produits usagés dus à l’absence de contrôles au niveau de l’acquisition et de la maintenance des équipements.

- l’augmentation  de l’impact environnemental des PCB sur l’environnement due notamment à des défauts d’étanchéité des transformateurs et entrainant une contamination des sols.

- Il n’existe dans aucun pays des dispositions particulières pour contrôler la présence de PCB au cours de l’acquisition de matériel électrique.. Il a été constaté à plusieurs reprises que des transformateurs fabriqués récemment contenaient du PCB. Les seules dispositions existantes sont les attestations « Non PCB » délivrées par les fournisseurs d’huile minérale neuve en provenance de sociétés multinationales et qui présentent une garantie.

- Il n’existe aucun contrôle sur l’acquisition de matériel d’occasion dus le plus souvent à des changements de tension sur les réseaux. Le pays acquéreur n’a effectué aucun contrôle sur ces appareils vendus comme des transformateurs à huile minérale

- Il n’existe aucun système de contrôle sur les huiles de transformateurs qui sont régénérés sur des équipements de filtration.

- Il n’existe aucun contrôle sur la réforme des appareils vétustes et leur mise en vente pour recyclage des métaux ferreux et non ferreux  et des huiles usées. Pour la plus part, les transformateurs sont recyclés par le secteur informel. Le recyclage du cuivre consiste à brûler les circuits magnétiques pour augmenter la valeur marchande de celui-ci. Les huiles usées sont recyclés dans des applications très diverses :

  - Traitement de protection du bois, solvant pour pesticide

  - Combustible, lampes à pétrole

  - Liquide hydraulique

  - Huile isolante pour appareil à souder (Bénin)

  - Soins médicaux : traitement de la teigne, de la gale, anti inflammatoire, brûlures,

  - Blanchiment de la peau

  - Adjuvant hydrofuge pour matériaux de construction (briques et huile de décoffrage)

  - Anti poussière pour les routes

- Il n’existe pas d’inventaire des appareils en activité, les informations disponibles sont limitées à la tension primaire, la tension secondaire, la puissance et l’endroit où est situé l’appareil.

- Pas de stockage sécurisé sur les centres de production et de distribution. Les transformateurs sont stockés à l’air libre sans système de rétention et sans protection des eaux pluviales

- Les sites de production et de distribution ne disposent pas de moyens d’intervention d’urgence en cas de pollution chimique dus à la décomposition chimique des huiles PCB le cas échéant, et le personnel n’est pas formé aux techniques d’intervention.

- Les ouvriers et techniciens qui travaillent sur les réseaux ne sont pas informés et formés pour assurer leur protection : absence de vêtements de protection, de gants, de lunettes

- Il n’existe pas d’équipements spécifiques à la vidange des transformateurs PCB ou contaminés PCB, ce qui entraîne  des contaminations croisées.

- Les sites de production et de distribution ne disposent pas d’équipements de manutention et de transport spécifiques pour les PCB tels que bac de rétention sur les camions, fûts métalliques UN pour le transport des liquides, absorbant, fiches de sécurité, consignes de sécurité pour la manutention et le transport des PCB.

- Il n’existe pas non plus de suivi médical des ouvriers et techniciens potentiellement exposés aux PCB lors des manutentions et vidanges.

- Les sociétés de maintenance ne disposent pas d’équipements pour la vidange des transformateurs PCB ou contaminés PCB. Des circuits magnétiques contaminés peuvent non intentionnellement être réutilisés.

En conclusion de l’évaluation des pratiques environnementales relatives aux PCB dans les sociétés de production, distribution d’électricité et maintenance, on peut noter 4 points importants :

- Absence de système de management environnemental sur la gestion écologiquement rationnelle des transformateurs en service et hors service

- Absence de moyens de contrôles techniques  des PCB lors des différentes phases du cycle de vie des appareils

- Absence d’infrastructure pour la manutention, le transport et le stockage des appareils PCB ou contaminés PCB.

- Besoin en renforcement de capacités des opérateurs techniques intervenant dans le cycle de vie des transformateurs :

  - Analyses de risques des installations existantes

  - Dosage des chlores

  - Procédures de vidange, manutention et transport

  - Mise en conformité des installations existantes

5. Evaluation des infrastructures liées à la gestion des PCB au niveau régional et au niveau national

5.1. Analyses des huiles de transformateurs

Les pays disposent de laboratoires de chimie organique mais qui ne sont pas certifiés pour l’analyse des huiles minérales de transformateur.

Il existe cependant une structure d’analyse des pesticides au niveau régional, le laboratoire Locustock dont le fonctionnement pour les pesticides au niveau du SAHEL pourrait être dupliqué au niveau régional pour les PCB.

Le Maroc inscrit dans le programme de monitoring des POPs dispose maintenant de laboratoires certifiés pour les analyses PCB dans les différentes matrices pouvant être contaminées.

5.2. Transport

Les pays ne disposent pas de moyens de transport spécialisés pour les PCB. Il existe dans certains pays des réglementations sur le transport des matières dangereuses mais qui ne sont pas spécifiques au PCB.

Par exemple, l’utilisation de citernes utilisées uniquement pour le transport des PCB ou l’utilisation de fûts métalliques avec les spécifications UN n’est pas requise.

Par ailleurs, le réseau routier régional  et les véhicules de transport routier nécessitent des mesures techniques de mise à  niveau pour assurer un niveau de sécurité minimum.

5.3. Stockage

Il n’existe dans les pays concernés aucune infrastructure de stockage temporaire des transformateurs à l’exception « d’aire de stockage » de transformateurs obsolètes ou en réparation sur les sites de production et de distribution d’électricité.

Ces stockages ne disposent pas d’aucun système de protection et qui génèrent des impacts environnementaux très importants :

| Pas de procédures de stockage |  |
| --- | --- |
| Transformateurs non vidés : Fuite de diélectrique |  |
| Pas de dalle de protection pour le sol : Contamination des sols Pas de protection des eaux pluviales : Lixiviation les PCB par les eaux pluviales et contamination des sols |  |
| Pas de contrôle PCB sur les huiles de transformateur | Recyclage non contrôlé de PCB |
| Stockage non différentié des huiles minérales et des PCB | Risque de feu chimique avec du PCB et production de gaz hautement toxiques (Cl, HCl, PCDD,PCDF) |
| Pas de vêtements de protection | Exposition des personnels aux PCB |

5.4. Destruction

Il n’existe aucune infrastructure de destruction des transformateurs PCB dans les pays concernés par le projet.

Les seules filières de destruction existantes sont le recyclage des métaux ferreux et non ferreux et des huiles. Ce recyclage se fait sans contrôle et ne fait l’objet d’aune réglementation spécifique.

Il existe cependant des cimenteries dont les fours à ciment pourraient être utilisés pour la décomposition thermique des huiles minérales contaminées par les PCB.

L’étude de faisabilité devra préciser les conditions d’agrément et d’exploitation de ces filières en conformité avec les recommandations de la Convention de Bâle et Stockholm concernant les Meilleures Technologies disponibles et les  Meilleures Pratiques Environnementales.

| Pays | Four à ciment | Fabrication du ciment à partir du clinker |
| --- | --- | --- |
| Bénin | SCB | oui |
| Bénin | CIMBENIN | oui |
| Burkina | CIMAT | X ?? |
| Côte d’Ivoire | Non | x |
| Djibouti | Cimenterie d’Ali-Sabieh | non |
| Guinée Bissau | non | non |
| Guinée Conakry | oui | ? |
| Madagascar | oui | oui |
| Mali | Non | Non |
| Maroc | Holcim |  |
| Mauritanie | Société Ciment de Mauritanie | oui |
| Niger | oui | ? |
| RDC | Cimenterie nationale (Cinat) | ? |
| RDC | Cimenterie de Lukala (Cilu) | ? |
| Sénégal | Ciment du Sahel |  |
| Sénégal | Sococim |  |
| Tchad | non | non |
| Togo | Ciment du Togo | oui |

La situation des cimenteries  diffère selon les pays :

- Certains pays comme le Maroc ont des filières qui sont techniquement opérationnelles, qui sont en phase de finalisation des autorisations administratives et dont les opérateurs sont prêts à ouvrir ce marché.

- D’autres pays comme le Sénégal, ont des cimenteries techniquement opérationnelles pour le traitement des rejets gazeux mais ne sont pas opérationnels pour les systèmes d’injection de déchets , ne disposent pas des autorisations administratives et n’ont pas encore pris de décision de traiter ces déchets

- Enfin, d’autres pays disposent de cimenteries qui ne sont pas opérationnelles techniquement, ne disposent pas des autorisations administratives et n’ont pas pris de décision d’ouvrir leurs installations aux déchets PCB.

6. Mécanismes financiers relatifs à la destruction des PCB

Il n’existe pas de mécanismes financiers qui peuvent contribuer à  la destruction des PCB dans les pays concernés. Les détenteurs de PCB dans les secteurs de la production et de la distribution revendiquent comme une action légitime une contribution financière de la communauté internationale pour faire face à leurs obligations, se basant sur le fait que lors de l’importation de ces produits, les PCB n’étaient pas réglementés.

Par ailleurs, ces sociétés se trouvent confrontées actuellement à une crise financière importante et un manque de fonds propres provenant de diverses causes :

- augmentation des prix de l’énergie sans pouvoir répercuter les hausses de prix sur le prix du Kwh.

- Taux de recouvrement des factures d’électricité de l’ordre de 50%

- Augmentation de la consommation d’électricité nécessitant des investissements de production et de distribution. Le management et la destruction des PCB ne sont pas des priorités

Les seuls  PCB qui ont été détruits ont été financés soit par la coopération bilatérale soit par certaines multinationales comme par exemple dans les secteurs de la production de pétrole et de l’aluminium. Toutes ces opérations de destruction ont été réalisées dans le cadre d’exportation  pour destruction dans des centres de destruction européens.

Il est probable que la mise en œuvre de réglementations contraignantes pour les PCB sera indissociable de mécanismes financiers qui permettront aux détenteurs de faire face à leurs obligations.

7.  La sensibilisation des parties prenantes

Sur la base des réunions avec les pays participants, la sensibilisation des parties prenantes apparaît comme une préoccupation importante.

Les secteurs qui ont été cités sont notamment :

- le secteur informel et les opérations non intentionnelles et non contrôlées des déchets PCB (métaux et huiles de transformateur)

- les sociétés de recyclage de métaux dans le secteur formel

- les sociétés de maintenance de transformateurs

- les sociétés de contrôle qui interviennent dans les réseaux de production et de distribution

- les sociétés de négoce de matériel électrique

Les pays ont exprimé leur souhait de réaliser d’abord dans un pays un atelier de sensibilisation sur les impacts sur la santé et l’environnement et ensuite de restituer le contenu de cette opération pilote sous forme d’atelier dans chaque pays.

Conclusion de la partie A

- La compilation des résultats d’inventaire mettent en évidence que les PCB au niveau régional sont constitués principalement d’équipements contenant des huiles minérales contaminées par les PCB.

- Les réglementations relatives aux PCB sont inexistante dans la plus part des pays

- Le mangement environnemental des PCB n’est mis en œuvre que dans les multinationales

- Les parties prenantes à la gestion des PCB ne sont pas sensibilisées aux impacts des PCB sur la santé et l’Environnement

- Les mécanismes financiers pour la destruction des PCB ne sont pas opérationnels et le principe du pollueur / payeur est accepté avec beaucoup de réticences par les détenteurs de PCB

- Aune technologie de traitement PCB  disponibles dans les pays participants à l’exclusion des filières cimenteries potentiellement envisageables et le recyclage incontrôlé dans le secteur informel .

Résultats consolidés

| Pays | Nbre transformateurs sur le réseau | % sur total | Poids total Tr Huile minerale contaminée < 50 ppm kgs | Poids total Huile minerale contaminée < 50 ppm kgq | Poids vide Tr Huile minerale contaminée < 50 ppm kgq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 50 ppm | 33 174 | 60,0% | 23 918 491 | 5 501 253 | 18 417 238 |
| > 50 ppm | 17 362 | 31,4% | 12 517 965 | 2 879 132 | 9 638 833 |
| PCB | 4 785 | 8,6% | 3 449 985 | 1 034 996 | 2 414 990 |
| Total | 55 321 | 100,0% | 39 886 441 | 9 415 380 | 30 471 061 |

# Annexe 1 : Relations entre les 3 pôles de la gestion des PCB ( Réglementation, infrastructures, mécanismes financiers)

# Les critères d’analyse retenus dans les projets de renforcement de capacités et les projets de destruction des PCB sont basés sur 3 pôles indissociables et  interdépendants: la réglementation, la technique et les mécanismes financiers. Les relations sont définies dans le tableau ci-dessous :

| Secteur | Situation | Relation |
| --- | --- | --- |
| Réglementation | Aucune réglementation sur les PCB n’existe dans les pays participants. Seuls 2 pays ont élaboré un projet de réglementation | Les sociétés détentrices ne s’impliqueront dans la GER des que s’il existe une réglementation contraignante sur la GER des PCB |
| Management environnemental des PCB en service et hors service dans les sociétés détentrices d’appareils | Aucun management des PCB n’a été mis en œuvre dans les sociétés détentrices de transformateurs à l’exception de multinationales notamment dans le secteur minier | La réglementation est nécessaire pour engager les sociétés détentrices à mettre en œuvre des plans de management des PCB |
| Sensibilisation des parties prenantes | Le niveau de sensibilisation reste très faible notamment au niveau des détenteurs de transformateurs et des sociétés intervenant dans la maintenance et le recyclage. Seule société civile a un niveau de réactivité significatif en raison des impacts PCB sur la santé et l’environnement | La réglementation et la mise en œuvre de mécanismes financiers sont nécessaires pour activer une réelle sensibilisation dans les sociétés détentrices de transformateurs |
| Filières de destruction de PCB | Il n’existe pas de filières de destruction opérationnelles dans le secteur formel à l’exception des fours à ciments qui peuvent être potentiellement envisagées. Les seules filières existantes sont le recyclage non contrôlé des PCB dans le secteur informel | Les sociétés détentrices seront disposées à utiliser les filières de destruction que si elles sont encadrées par des mécanismes financiers et une réglementation contraignante |
| Mécanismes financiers | Il n’existe actuellement aucun mécanismes financiers relatifs à la GER des PCB | Les mécanismes financiers (autofinancement ou subventions) ne peuvent être mis en œuvre que si la réglementation est en vigueur |

# Annexe 2 :

Questionnaire général sur les rapports d’inventaires sur les PCB et les PNM

# Introduction

Ce questionnaire est adressé aux pays pour finaliser le rapport consolidé sur les inventaires nationaux et qui doit être finalisé au plus tard le 30 juin.

Certains pays ont déjà répondu partiellement mais les informations disponibles ne  sont pas suffisamment substantielles pour élaborer une compilation des données d’inventaire au niveau régional.

Les rubriques de ce questionnaire sont divisées en 4 parties distinctes :

- les données quantitatives sur les PCB inventoriés dans chaque pays

- les données sur les réglementations existantes directement ou indirectement liées aux PCB

- les données sur le management environnemental des PCB en service ou hors service

- les données sur la sensibilisation des parties prenantes

Si certaines rubriques ne peuvent pas être renseignées, indiquer simplement la mention ND ( non disponible).

Les réponses à ce questionnaire seront analysées lors des visites programmées dans les pays qui ont des informations suffisamment étayées. Les réponses des autres pays seront analysées et complétées par extrapolation lorsque cela sera possible.

| Pays |  |
| --- | --- |
| Nom du coordinateur national du PNM |  |

- Résultats quantitatifs des inventaires :

| Nombre total d’appareils dans le pays en service et hors service |  |
| --- | --- |
| Nombre de transformateurs appartenant aux sociétés de production et de distribution d’électricité |  |
| Nombre de transformateurs appartenant aux sociétés privées |  |
| Nombre de transformateurs qui ont fait l’objet d’une inspection sur site |  |
| Nombre de transformateurs qui ont fait l’objet d’un test de densité |  |
| Nombre de tests de densité négatifs |  |
| Nombre de tests de densité positifs |  |
| Nombre de transformateurs qui ont fait l’objet d’un dosage de chlore ( Dexsil ou fluorescence X) |  |
| Nombre de résultats négatifs ( < 50 ppm) |  |
| Nombre de résultats positifs ( > 50 ppm) |  |
| Nombre d’appareils identifiés comme PCB au moment de la fabrication |  |
| Age moyen des transformateurs |  |
| Nombre de transformateurs en service |  |
| Nombre de transformateurs hors service |  |
| Poids total des transformateurs dans le pays |  |
| Poids total de diélectrique PCB |  |
| Poids total de diélectrique huile minérale |  |

2. Réglementation PCB

Cette partie est destinée à faire une évaluation des lois environnementales, réglementations, décrets qui relèvent de la gestion des PCBs dans chaque pays.

L’atelier préparatoire qui a eu lieu à Dakar début avril a permis de faire une première évaluation des pays qui ont déjà travaillé sur un projet de réglementation (le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali). Les autres pays ne disposent pas pour l’instant de projets réglementaires mais seulement de réglementations environnementales.

Le questionnaire contient 3 parties :

- Le profile juridique du pays

- les informations relevant des réglementations en général

- les informations relevant spécifiquement de la gestion des PCB.

- Le profil juridique du pays

| Pays |  |
| --- | --- |
| Ratification Stockholm |  |
| Ratification Bâle |  |
| Ratification Rotterdam |  |
| Ratification Bamako |  |
| Ratification Abidjan |  |
| Ratification Marpol |  |
| Ratification Montreal |  |

2.  les informations relevant des réglementations en général

| Existe-t-il un code de l’environnement ? |  |
| --- | --- |
| Existe-t-il une réglementation spécifique sur les rejets d’eaux usées? |  |
| Existe-t-il une réglementation spécifique sur les rejets gazeux |  |
| Existe-t-il une réglementation sur les substances chimiques ? |  |
| Existe-t-il une réglementation sur les installations classées ? |  |
| Existe-t-il un service et / ou une réglementation sur les études d’impact ? |  |
| Existe-t-il une classification des activités industrielles, si oui laquelle ? |  |
| Existe-t -il une réglementation sur le transport des matières dangereuses |  |
| Existe une liste des substances chimiques réglementées |  |
| Existe-t-il une liste de déchets dangereux réglementés |  |
| Existe-t-il un code douanier pour les transformateurs, condensateurs, huiles minérales , … |  |
| Est ce que le PCB est sur la liste noire de la convention de Rotterdam ? |  |
| Est-ce que les conventions ont été transcrites en droit national (décret d’applications) |  |
| Existe-t-il une réglementation régionale sur les substances chimiques ( exemple la réglementation sur les pesticides appliquée par le comité Sahélien des pesticides) |  |

3. les informations relevant spécifiquement de la gestion des PCB.

| Existe-t-il une réglementation spécifique aux PCB |  |
| --- | --- |
| Si oui, cette réglementation a-t-elle été validée par un décret d’application |  |
| Obligation de déclaration des PCB par les détenteurs |  |
| Réglementation spécifique pour la manutention, le stockage et le transport des PCB |  |

3. Les données sur le management environnemental des PCB en service ou hors service

Cette partie est destinée aux opérateurs du secteur public et privé qui gèrent les réseaux de production, transport et distribution d’électricité

| Les sociétés ont elle mis en oeuvre une charte environnementale pour la gestion des PCB ? |  |
| --- | --- |
| La société applique t elle les normes ISO 140001 ? (voir annexe 1) |  |
| La société a-t-elle déjà procédé à un inventaire des PCB dans ses installations ? |  |
| La société a-t-elle interdit l’achat de matériels contenant des PCB ? |  |
| Les achats de matériel électrique contenant des liquides diélectriques font ils l’objet de contrôles analytiques PCB ? |  |
| La société achète t elle des transformateurs d’occasion ? Si oui, le diélectrique est –il analysé avant son installation sur le réseau ? |  |
| La société utilise t elle des systèmes de filtration des huiles. Si oui, y a-t-il un contrôle du diélectrique avant et après traitement |  |
| La société utilise t elle le procédé de retrofilling pour remplacer les huiles PCB (ou des huiles minérales contaminées), par des huiles minérales ? |  |
| Les diélectriques d’appoint pour les mises à niveau sont ils contrôlés avant emploi ? |  |
| La société a-t-elle déjà procédé à des analyses de PCB sur les diélectriques de transformateur ? |  |
| La société dispose t elle d’une plateforme de stockage sécurisée pour les transformateurs en réparation ou hors service ? |  |
| Les diélectriques de transformateurs hors service sont ils analysés avant leur élimination (recyclage) comme huile usée ? |  |
| Les carcasses de transformateurs sont elles contrôlées avant leur ferraillage ? |  |
| Les sociétés de recyclage sont elles contrôlées par les autorités compétentes ? |  |
| Quelles sont les méthodes habituelles de recyclage des masses métalliques de transformateur ? |  |
| Quelles sont les méthodes habituelles de recyclage des huiles usées de transformateur ? |  |

# Infrastructures pour la gestion des PCB au niveau national

| Existe-t-il un laboratoire de chimie organique dans le pays ? |  |
| --- | --- |
| Si oui, y a-t-il des appareils dédiés spécifiquement au dosage des PCB dans les huiles minérales ? |  |
| Si oui, les appareils ont-ils fait l’objet de certification et de validation de performances ? |  |
| Existe-t-il un service de protection civile ? |  |
| Si oui, les services d’intervention ont-ils reçu une formation spécifique en cas de pollution chimique ? et en cas de pollution PCB ? |  |
| Existe-t-il dans le pays une plateforme de stockage de déchets dangereux ? |  |
| Existe-t-il des sociétés spécialisées dans la manutention et le transport des matières dangereuses ? |  |
| Y a-t-il dans le pays une société de collecte et de stockage des huiles usées ? |  |
| Existe-t-il dans le pays des sociétés de collecte et de ferraillage des métaux non ferreux et non ferreux |  |
| Si oui, ces sociétés sont elles dans le secteur formel ou informel ? |  |
| Quelles sont pour le pays les priorités relatives aux infrastructures de gestion des PCB ? |  |

4 – Sensibilisation des parties prenantes

| Le pays a-t-il déjà organisé des ateliers de sensibilisation sur les PCB ? |  |
| --- | --- |
| Quels sont les parties prenantes qui ont participé à ces ateliers ? | Douanes |  |
|  | Transitaires |  |
|  | Sociétés d’électricité |  |
|  | Sociétés de collecte et de traitement des huiles usées |  |
|  | Sociétés de maintenance |  |
|  | Protection civile |  |
|  | ONGs |  |
|  | Collectivités locales |  |
|  | Organisations professionnelles |  |
|  | Médecine du travail |  |
|  | Médias , communication |  |
|  | Université et recherche |  |
| Si oui, quelles sont les conclusions de ces ateliers de sensibilisation ? |  |
| Les ONG du secteur informel ont-elles participé à ces ateliers ? Si oui, lesquelles ? |  |

# Annexe 3: Tableau des ratio poids diel / poids total des appareils

| P Kva | Année de fabrication | Poids total | Poids diél | Poids vide | Ratio poids | Nom commercial diel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1959 | 282 | 80 | 202 | 28% | pyralène |
| 50 | 1963 | 522 | 172 | 350 | 33% | pyralène |
| 63 | 1959 | 530 | 185 | 345 | 35% | pyralène |
| 100 | 1974 | 3740 | 1320 | 2420 | 35% | Clophen |
| 160 | 1979 | 800 | 235 | 565 | 29% | Askarel |
| 160 | 1979 | 800 | 235 | 565 | 29% | Askarel |
| 250 | 1981 | 1046 | 357 | 689 | 34% | Askarel |
| 250 | 1981 | 1046 | 357 | 689 | 34% | Askarel |
| 250 | 1981 | 1046 | 357 | 689 | 34% | Askarel |
| 250 | 1981 | 1046 | 357 | 689 | 34% | Askarel |
| 250 | 1981 | 1046 | 357 | 689 | 34% | Askarel |
| 250 | 1974 | 1171 | 441 | 730 | 38% | Clophen |
| 250 | 1974 | 1171 | 441 | 730 | 38% | Clophen |
| 250 | 1959 | 1640 | 656 | 984 | 40% | pyralène |
| 250 | ND | 1556 | 565 | 991 | 36% | pyralène |
| 250 | 1957 | 1556 | 565 | 991 | 36% | pyralène |
| 250 | 1959 | 1640 | 570 | 1070 | 35% | pyralène |
| 250 | 1959 | 1640 | 565 | 1075 | 34% | pyralène |
| 250 | 1959 | 1640 | 565 | 1075 | 34% | pyralène |
| 250 | 1958 | 1640 | 565 | 1075 | 34% | pyralène |
| 250 | 1957 | 1650 | 540 | 1110 | 33% | pyralène |
| 250 | 1966 | 1875 | 375 | 1500 | 20% | Askarel |
| 400 | 1978 | 1785 | 600 | 1185 | 34% | Askarel |
| 400 | 1979 | 1785 | 600 | 1185 | 34% | Askarel |
| 400 | 1975 | 1780 | 575 | 1205 | 32% | Askarel |
| 400 | 1975 | 1780 | 575 | 1205 | 32% | Askarel |
| 400 | 1971 | 1855 | 553 | 1302 | 30% | pyralène |
| 400 | 1972 | 1860 | 530 | 1330 | 28% | Askarel |
| 570 | 1970 | 2901 | 920 | 1981 | 32% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3050 | 1005 | 2045 | 33% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3050 | 1005 | 2045 | 33% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3050 | 1005 | 2045 | 33% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3050 | 1005 | 2045 | 33% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 570 | 1959 | 3250 | 1170 | 2080 | 36% | pyralène |
| 630 | 1981 | 2047 | 681 | 1366 | 33% | Askarel |
| 630 | 1981 | 2047 | 681 | 1366 | 33% | Askarel |
| 630 | 1983 | 1952 | 535 | 1417 | 27% | Askarel |
| 630 | 1985 | 2061 | 628 | 1433 | 30% | Askarel |
| 630 | 1985 | 2123 | 690 | 1433 | 33% | Askarel |
| 630 | 1985 | 2123 | 690 | 1433 | 33% | Askarel |
| 630 | 1985 | 2099 | 530 | 1569 | 25% | Askarel |
| 630 | 1971 | 2375 | 750 | 1625 | 32% | pyralène |
| 630 | 1971 | 2375 | 750 | 1625 | 32% | pyralène |
| 630 | 1971 | 2375 | 750 | 1625 | 32% | pyralène |
| 630 | 1971 | 2451 | 341 | 2110 | 14% | Clophen |
| 630 | 1971 | 3260 | 1100 | 2160 | 34% | pyralène |
| 680 | 1971 | 3500 | 1140 | 2360 | 33% | pyralène |
| 680 | 1971 | 3500 | 1140 | 2360 | 33% | pyralène |
| 680 | 1972 | 3500 | 1140 | 2360 | 33% | pyralène |
| 680 | 1971 | 3500 | 1140 | 2360 | 33% | pyralène |
| 680 | 1977 | 3500 | 1140 | 2360 | 33% | pyralène |
| 680 | 1971 | 1180 | 950 | 230 | 81% | pyralène |
| 850 | 1971 | 3700 | 1180 | 2520 | 32% | pyralène |
| 850 | 1971 | 3700 | 1180 | 2520 | 32% | pyralène |
| 850 | 1971 | 3700 | 1180 | 2520 | 32% | pyralène |
| 850 | 1971 | 3700 | 1180 | 2520 | 32% | pyralène |
| 850 | 1971 | 3700 | 1180 | 2520 | 32% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1810 | 2850 | 39% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4715 | 1765 | 2950 | 37% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 4660 | 1640 | 3020 | 35% | pyralène |
| 1000 | 1959 | 6050 | 2000 | 4050 | 33% | pyralène |
| 1000 | 1958 | 6050 | 2000 | 4050 | 33% | pyralène |
| 1062 | 1971 | 4160 | 1270 | 2890 | 31% | pyralène |
| 1250 | 1982 | 4050 | 1335 | 2715 | 33% | Askarel |
| 1250 | 1982 | 4050 | 1335 | 2715 | 33% | Askarel |
| 1250 | 1970 | 4110 | 1240 | 2870 | 30% | pyralène |
| 1250 | 1981 | 4470 | 1525 | 2945 | 34% | Askarel |
| 1500 | 1959 | 4600 | 1800 | 2800 | 39% | pyralène |
| 1500 | 1959 | 6670 | 1810 | 4860 | 27% | pyralène |
| 1500 | 1959 | 6770 | 1800 | 4970 | 27% | pyralène |
| ND | 1971 | 4100 | 1270 | 2830 | 31% | pyralène |
| ND | 1983 | 393 | 142 | 251 | 36% | Askarel |

# Annexe 4 :  Quantités prévisionnelles prises en compte dans le document projet

The preliminary estimations and inventories have surveyed equipment from the national electricity companies and some important national or international companies whereas further studies remain to be carried out in public premises such as administration, hospitals, schools, others, in addition to public or private owned institutions and premises such as hotels, small national companies, etc. Some countries also report on the existence of PCB containing capacitors, but this part of potential PCB containing equipment has not been properly addressed in most of the NIPs. The figures collected from the official reports released in the context of the NIPs and other projects confirm the existence of PCB containing equipment in all national electricity companies with some of this equipment having been discarded and abandoned. Although the figures produced are relatively low in terms of quantities and volume, the preliminary estimates are partial (they should be completed in all economic sectors) and lack precision in the absence of PCB test for equipment, which is not considered containing PCB. The results from the pilot inventories carried out in Côte d’Ivoire (2001) had demonstrated the presence of PCBs in low concentrations in such equipment, in all sectors surveyed and in a significant proportion. One country has estimated the total number of PCB contaminated equipment, and by extension the total quantity of PCBs or PCB containing oil, by using estimation models developed through pilot field activities. The ‘estimated’ number of contaminated transformers is more than 20 times higher than the reported number of equipment that has been tested and considered to be PCB containing. These figures should be taken with caution and are not shown in the consolidation table in Appendix B but tend to give an indication on the total volume to be addressed.

|  |  | Equipment | Liquid waste |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PCB cont. | PCB Unknown | Discarded | Total | PCB | PCB | unknown |
| unit | No. | t | No. | t | No. | No. | t | m3 | t | m3 |
| Benin |  | 331.4 |  | 1153.2 |  |  | 1484.6 |  | 86.2 | 342.7 |
| Burkina | 300 |  |  |  | 258 | 558 |  | 155 |  |  |
| Chad | 15 |  | 385 |  | 93 | 400 | 769 |  |  |  |
| Côte d’Ivoire |  | 449 |  |  |  |  | 449 |  |  |  |
| Djibouti | 338 |  | 137 |  |  | 475 |  |  |  |  |
| DRC | 363 | 865.3 | 1294 |  |  | 1657 | 865.3 |  | 485 |  |
| Guinea Bissau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mauritania |  |  | 562 |  | 70 | 632 |  |  |  |  |
| Morocco | 1220 |  |  |  |  | 1220 |  | 8473 |  |  |
| Niger | 189 | 90 | 1244 |  |  | 1433 |  |  |  |  |
| Sao Tomé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Senegal | 163 | 75.3 |  |  |  | 163 | 110 |  | 36.3 |  |
| Togo | 424 | 1045 | 576 |  |  | 1000 | 1045 | 342 |  |  |
| Total | 3,012 | 2,856 | 4,198 | 1,153 | 421 | 8,535 | 4,723 | 9,441 | 608 | 343 |

Annexe 5 : Compilation des rapports de visites dans les pays participants

1. Rapport de mission Bénin

Date de la réunion : 25 juin 2007-07-09

Etaient présents à la réunion : liste non fournie.

A noter que le responsable de la rédaction du rapport d’inventaire était présent

Déroulement de la réunion.

Le coordinateur national a présenté aux  participants à la réunion l’objectif de cette réunion ainsi que les intervenants du CRCB.

Le coordinateur régional a présenté les aspects généraux du projet et l’expert technique a développé le contenu des activités prévues dans le programme régional.

La discussion a ensuite porté sur les résultats d’inventaire et sur les données exploitables en l’état actuel.

La dernière partie a porté sur les centres d’intérêts du Bénin concernant sa contribution au projet régional.

- Evaluation des résultats d’inventaire.

Les données mises à la disposition du centre régional sont limitées au rapport d’inventaire.

Celui-ci précise la méthodologie de collecte d’informations et les méthodes d’identification des PCB dans les huiles minérales.

Les informations fournies dans ce rapport ne font état que des données de fabrication et aucune information précise n’est fournie sur les résultats analytiques. Il semble qu’un nombre important de dosages PCB ait été effectué sur des transformateurs à huile minérale mais ces données ne sont pas exploitables car non disponibles. Les seules informations fournies sont les résultats négatifs (<50 ppm) et les résultats positifs ( > 50 ppm) .

Extrait du rapport :

Au cours du dépouillement les éléments ci-après ont été pris en considération

- Les équipements contenant de diélectrique testé positif par le mode de dépistage précité sont présumés PCB,

- Les équipements datant de 1990 ou d’avant sont suspectés PCB ;

- Les équipements sans plaque d’identification ou à plaque illisible ou sans date sont considérés comme suspects ;

- Les équipements présentant des fuites de diélectrique présumé ou suspecté PCB constituent une menace pour l’environnement et pour la santé des populations riveraines.

Il a été demandé au coordinateur national de les communiquer au coordinateur régional mais à ce jour, aucune information n’a été transmise.

2. Chiffres clés de l’inventaire

| Nombre de transformateurs sur le réseau public et privé : | 2 003 |
| --- | --- |
| Nombre de transformateurs inventoriés | 1 387 |
| Nombre de transformateurs testés : | 1 387 |
| Nombre de transformateurs testés positifs (> 50 ppm) | 85 soit 6 % de la population testée |
| Nombre de transformateurs testés négatifs : | 1 302 soit 94% |

Les données d’inventaire ne fon pas de distinction entre les huiles PCB et les huiles minérales contaminées par les PCB. Il n’est fait mention d’aucun test de densité à cet effet.

A noter également un recyclage spécifique des huiles PCB comme liquide isolant dans les postes à souder.

- Sur un ensemble de dix postes de soudage électrique, cinq postes contenaient des huiles présumées PCB, soit 50% ; cela pose le problème de la qualité des huiles utilisées par ces artisans ;

- Selon les déclarations de  la plupart des artisans soudeurs, ils s’approvisionnent auprès des agents de l’OCBN ou de la SBEE;

Le rapport ne précise pas s’il s’agit d’huile minérale contaminée ou d’huile PCB.

On peut noter les différences de résultats entre les pays qui ont réalisé des tests de dosage chlore.

- Gambie : 20%

- Togo : 60%

- Ghana : 12%

- Bénin : 6%

Le résultat du Bénin est très différent de celui du Togo en dépit de similitudes géographiques. Les pratiques environnementales peuvent jouer un rôle primordial dans les facteurs de contamination des huiles minérales.

Réglementation sur les PCB au Bénin

Il n’existe pas de réglementation spécifique pour les PCB au Bénin.

Pratiques environnementales dans les sociétés détentrices de transformateurs et de condensateurs.

Il n’existe pas de protocole pou de chartes environnementales liées à la gestion écologiquement rationnelle des PCB.

- Les huiles usées de transformateurs sont vendues sur les sites des centrales au secteur informel

- Les transformateurs vides sont vendus aux sociétés de ferraillage sans contrôle PCB

- L’acquisition de transformateurs neufs ou d’occasion ne fait l’objet d’aucun contrôle.

3. Priorités du Bénin dans le Plan National d’action concernant la gestion des PCB

| Action définie dans le plan d’action | Recommandation de l’expert technique |
| --- | --- |
| Action 1 : Dépistage de PCB dans les transformateurs de haut de poteaux datant de 1990 ou d’avant n’ayant pas fait l’objet de tests présomptifs. | Tous les transformateurs doivent être dépistés, y compris les plus récents ( test de densité sur tous les appareils et dosage chlore pour les densités <1) |
| Action 2 : Rechercher et doser les PCB par CPG/ECD dans les équipements contenant du liquide diélectrique présumé ou suspecté PCB. | Les analyses de confirmation ne sont nécessaires que pour les transformateurs de puissance en raison de l’analyse coût / bénéfice |
| Action 3 : Marquer à l’encre indélébile des équipements contenant des PCB. | Utiliser des couleurs distinctes |
| Action 4 : Faire acquérir, par la SBEE, des bacs de rétention pour les équipements de cabine (ou entreposés à l’air libre sur des socles) avérés contenir des PCB afin de prévenir d’éventuelles fuites qui contamineraient l’environnement (sol, eau souterraine,…). | Cette action est un des éléments du diagnostic de risque. D’autres travaux de mise en conformité peuvent être nécessaires |
| Action 5 : Faire installer par la SBEE des systèmes de ventilation pour les équipements (transformateurs, condensateurs et disjoncteurs) en cabine, avérés contenir des PCB. | Idem que 4 |
| Action 6 : Informer, éduquer et sensibiliser les utilisateurs et les populations des PCB sur les risques sur la santé et l’environnement, liés à l’utilisation ou à la manipulation des huiles contenant des PCB. | Notamment les activités du secteur informel concernant le recyclage des métaux et des huiles usées |
| Action 7 : Renforcer les capacités nationales en matières de suivi des PCB dans l’environnement ; |  |
| Action 8 : Mener une étude épidémiologique et écotoxicologique relative à la manipulation ou à l’utilisation de PCB au Bénin ; | La principale source de contamination est la concentration des PCB dans la chaîne alimentaire |
| Action 9 : Prévoir les mécanismes institutionnels, techniques et financiers permettant de procéder, à l’horizon 2025, au remplacement des transformateurs contenant des PCB. | Les coûts incrémentaux liés au remplacement des PCB ne concernent que les appareils dont la réforme est antérieure à la durée de vie normale du transformateur |
| Action 10 : Mettre en place un processus de régénération des sites contaminés et de destruction des appareils à PCB. | Prendre en compte l’approche régionale pour la destruction des PCB |

4. Centres d’intérêts du Bénin au niveau de sa contribution au projet régional

Le Bénin a souhaité contribuer aux 2 activités suivantes :

- piloter le groupe de travail sur la réglementation

- effectuer l’inventaire pilote.

Yves GUIBERT

Expert technique

2. Rapport de Mission Burkina

Date de la visite : Le mercredi 6 juin 2007.

Etaient présents à la réunion :

Liste

Déroulement de la réunion

Le coordinateur du projet a fait une présentation générale du projet régional.

L’expert technique a présenté le programme d’activité de la phase préparatoire du projet :

- Elaboration du rapport consolidé

- Elaboration des études de faisabilité

- Mécanismes financiers et recherche de financement

Le groupe a ensuite travaillé sur le questionnaire proposé à tous les pays.

Le groupe a identifié les actions programmées au niveau national

L’expert a ensuite exposé une synthèse de la réunion

Documents mis à disposition de la coordination régionale

Le Plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm qui a été déposé au Secrétariat de la convention le 02 avril 2007.

Sommaire du rapport

1 . Evaluation des données de l’inventaire PCB

1.1.	Méthodologie de l’inventaire

1.2. Profil national de la production et de la distribution d’électricité au Burkina

1.3. Résultats de l’inventaire

2.La réglementation sur les PCB

3.La gestion des PCB dans  les unités de production et de distribution d’électricité

4- La sensibilisation des parties prenantes

5. les capacités de traitement des PCB au Burkina

6. Termes de références des activités des coordinateurs nationaux

7. Contribution des détenteurs de PCB au cofinancement des opérations de destruction des PCB

8. Contribution du Burkina au projet régional PCB

1 . Evaluation des données de l’inventaire PCB

  - Méthodologie de l’inventaire

L’inventaire n’a couvert que les transformateurs identifiables comme transformateurs fabriqués avec du PCB et n’a pas pris en compte les transformateurs à huile minérale.

Les résultats d’inventaire n’ont pris en compte que les informations concernant les données de fabrication de l’appareil.

Aucun dosage de chlore, test de densité n’a été effectué pour confirmer les données techniques au moment de la fabrication de l’appareil.

Les transformateurs fabriqués avec de l’huile PCB rétrofillés n’ont pas pu être identifiés.

Les transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale et contaminés depuis leur fabrication n’ont pas pu être identifiés.

1.2. Profil national de la production et de la distribution d’électricité au Burkina

Les trois structures qui sont parties prenantes de la production et de la distribution d’électricité sont :

-  la SONABEL société nationale

- Electricité rurale décentralisée ( coopératives sous traitantes)

- le secteur minier

1.3. Résultats de l’inventaire

Le nombre total de transformateurs sur l’ensemble du réseau n’est pas disponible. Le représentant de la SONABEL devrait pouvoir obtenir cette information qui permettra de prendre en compte la population des transformateurs à huile minérale.

Nombre de transformateurs inspectés

| Statut des appareils | Nbre appareils inspectés | Transfos à huile PCB | % sur total | Poids Total appareils PCB (T) | Poids Total Huile PCB (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformateurs hors service | 267 | 258 | 96% | 221 | 55 |
| Transformateurs en service | 981 | 587 | 60% | 1 177 | 376 |
| Nbre total d’appareils inspectés | 1250 | 845 | 68% | 1 398 | 431 |

Le ratio poids diélectrique / poids total confirme que ces transformateurs ont été fabriqués avec du PCB (31%) mais seuls des tests de densité permettraient de définir si ces transformateurs fabriqués avec du PCB contiennent toujours des PCB ou ont été rétrofillés avec des  huiles minérales.

Résultats sur la population inspectée de 1250 appareils

|  | Huile minérale | Huile PCB ( T) |
| --- | --- | --- |
|  | < 50 ppm ( 50%) | > 50 ppm |  |
| Masses métalliques | 154 T | 154 T | 967 |
| Liquide | 45 T | 45 T | 431 |

Le poids moyen statistique des transformateurs de distribution est de 500 kgs avec 23% de diélectrique et 77% de masses métalliques

Conclusions importantes de l’inventaire

- La quantité d’appareils contenant des PCB apparaît comme importante au Burkina. 60% de ces appareils sont encore en activité et nécessitent des plans de gestion rigoureux pour leur remplacement à court terme.

- Les appareils à huile minérale n’ont pas fait l’objet de dépistage PCB (dosage chlore), ce qui représente un problème environnemental puisque ces produits sont recyclés dans le secteur informel sans contrôle

- La réglementation sur les PCB

Le Burkina ne dispose pas de réglementation  spécifique sur les PCBs et n’a pas transcrit en droit national les dispositions des conventions environnementales telles que Stockholm, Bâle ou Rotterdam.

Il existe cependant au Burkina un environnement réglementaire très développé qui serait un support favorable à la réglementation des PCB

- La gestion des PCB dans  les unités de production et de distribution d’électricité

La SONABEL a développé depuis 1990 un système de management environnemental des appareils contenant des PCB et des déchets PCB.

- Système de monitoring des appareils en service

- Stockage des appareils PCB réformés.

A noter cependant que ce système de management environnemental des PCB ne prend pas en compte les huiles minérales contaminées par les PCB.

4- La sensibilisation des parties prenantes

Le Burkina a réalisé une sensibilisation des parties prenantes lors des ateliers du PNM. Cette sensibilisation a touché l’ensemble des parties prenantes tant le secteur formel que le secteur informel. Les media ont participé très activement à cette sensibilisation.

5. les capacités de traitement des PCB au Burkina

Le Burkina ne dispose d’aucune infrastructure de gestion  des PCB. Pas de laboratoire ; pas de moyens de transport, pas de fours à ciment.

Les filières de traitement à mettre en œuvre seront donc les suivantes :

| Transformateurs à huile minérale contaminée par les PCB | Unité mobile de déchloration et de décontamination des carcasses si quantité suffisante au Burkina |
| --- | --- |
|  | Exportation dans un centre régional équipé d’une unité mobile de déchloration et de décontamination des carcasses |
| Huile minérale contaminée | Incinération en cimenterie ( par exemple le Togo) |
| Carcasses de Transformateurs PCB | Autoclaving dans une unité mobile au Burkina ou sur une plate forme régionale en fonction des quantités et des liaisons routières et ferroviaires |
|  | Exportation dans une installation agrée européenne |
| PCB liquide | Incinération dans un centre Européen |

6. Termes de références des activités des coordinateurs nationaux

Le coordinateur national du Burkina a confirmé son accord sur les termes de référence qui lui ont été proposées.

7. Contribution des détenteurs de PCB au cofinancement des opérations de destruction des PCB

Le représentant de la SONABEL qui a participé à la réunion s’est montré favorable au projet d’une filière de traitement de tous les transformateurs au Burkina comprenant les transformateurs à huile minérales non PCB et les transformateurs PCB.

La valorisation matière des produits issus du recyclage : métaux ferreux et non ferreux d’une part et huile régénérée de l’autre serait comptabilisée au profit du budget global du traitement des PCB au Burkina pendant la période opérationnelle du Full Size Project en contrepartie d’un cofinancement du GEF à hauteur de 50% maximum.

Ce montage est perçu positivement car il permet de réguler le recyclage de ces produits qui se fait actuellement dans le secteur informel sans rapport financier intéressant pour les détenteurs.

8. Contribution du Burkina au projet régional PCB

Le coordinateur national a donné son accord de principe sur la participation du Burkina pour 2 activités pilotes :

  - la réglementation

  - le management des PCB dans les unités de production et de distribution d’électricité.

Les étude faisabilité pour ces 2 activités pilotes pourraient donc être mise en œuvre au Burkina afin d’être ensuite répliquées dans les autres pays.

Le Burkina préconise de former un groupe de travail régional sur la réglementation et ensuite de proposer un texte réglementaire qui serait développé dans chaque pays.

Pour le management des PCB dans les unités de production et distribution d’électricité, le modèle de management environnement en cours de développement servira de support pilote à l’élaboration d’un plan de management au niveau régional.

Yves GUIBERT

Le vendredi 8 juin 2007

3. Rapport d’inventaire Comores

- 2.3.2 Evaluation concernant les produits chimiques (PCB) visés dans la deuxième partie de l’Annexe A

Cette évaluation effectuée en 2006 a concerné l’ensemble du territoire national. L’inventaire des PCB s’est uniquement focalisé sur la recherche des PCBs en circuit fermé, système clos c’est-à-dire dans les équipements électriques de type transformateur. Aucun condensateur n’a été recensé aux Comores. Néanmoins, il est admis que dans les pays en développement les transformateurs électriques constituent la principale source de PCBs. L’inventaire a porté sur les trois îles.

Les PCBs, dont la production commerciale a débuté dans les années 1930, n’ont jamais été produits industriellement aux Comores. En revanche, ils ont été importés dans le pays pour utilisation dans le domaine de la production et de la distribution d’électricité en tant que constituants de fluides diélectriques dans les transformateurs.

L’intégralité des transformateurs présents aux Comores est détenue par la société nationale de production et de distribution d’électricité. La production est assurée par trois centrales électriques réparties au niveau des 3 îles à savoir Ma-Mwé, à la Grande Comore et Mohéli, et l’EDA à Anjouan. Malheureusement, aucun registre des ces équipements dans le temps n’a pu être retrouvé (chez les sociétés électriques).

La méthodologie appliquée lors de l’inventaire est celle préconisée par le PNUE.

METHODOLOGIE D’INVENTAIRE

L’inventaire a été réalisé en considérant les indicateurs PCB au moment de la fabrication et les indicateurs PCB au moment de l’inventaire.

Les indicateurs PCB au moment de la fabrication sont ceux fournis par les plaques d’identification des appareils dont :

-	l’année de fabrication : (arrêt de fabrication des appareils PCB en 1985 dans l’Union Européenne)

-	le nom commercial du diélectrique

-	le rapport poids diélectrique sur poids total

Les indicateurs PCB au moment de l’inventaire sont :

-	le test de densité pour différentier les huiles PCB et les huiles minérales

-	le dosage de chlore (inférieur ou supérieur à 50 ppm)

En absence d’indicateurs (défaut de plaque ou non testés) les appareils sont présumés par défaut PCB jusqu’à l’obtention d’un test négatif.

Les tests de densité ne peuvent pas être pris en compte car ils représentent des incohérences de résultats sur les transformateurs fabriqués après 1985 en France et qui sont présumés selon les résultats des tests, contenir des PCB , ce qui est impossible au regard de la réglementation de L’Union Européenne.

Les résultats de l’inventaire sont les suivants :

Population totale d’appareils : 324

Nombre d’appareils inspectés : 324

Nombre d’appareils testés par densité et par colorimétrie : 114 soit 35 % de la population.

Récapitulatif des résultats estimés par extrapolation sur la population totale

| Catégorie | Critère | % |
| --- | --- | --- |
| Appareils à huile PCB | ratio poids > 0.29 | 6 % |
| Appareils à huile minérale contaminée (> 50 ppm) | test chlore sur huile minérale | 84 % |
| Appareils à huile minérale non contaminée (< 50 ppm) | test chlore sur huile minérale | 10 % |

Ces résultats provisoires ne pourront être validés que lorsque la totalité des appareils seront testés. Ils ne peuvent être pris en compte que comme une évaluation du taux de contamination.

Quantité des diélectriques et des équipements (Inventaire 2006)

| Classification | Poids total (tonne) | Poids total du diélectrique (tonne) | Poids total vide (tonne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Huile minérale contaminée PCB | 141 | 33 | 108 |
| Huile PCB | 10 | 2 | 8 |
| Huile minérale non contaminée par PCB | 17 | 4 | 13 |
| Total | 168 | 39 | 129 |

Statut des appareils par île (Inventaire 2006)

| Statut | Grand Comore | % | Anjouan | % | Mohéli | % | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hors service | 23 | 7,1 | 3 | 0,93 | 1 | 0,31 | 27 | 8,3 % |
| En Activité | 215 | 66,36 | 70 | 21,60 | 12 | 3,70 | 297 | 91,7 % |
| Total | 238 | 73,46 | 73 | 22,53 | 13 | 4,01 | 324 | 100 |

La grande majorité des transformateurs est en activité (92 %).

Hors service : 8 %

Le faible pourcentage d’équipements hors service indique que les transformateurs réformés ne sont pas stockés en attente de destruction mais remis à la vente pour le recyclage des métaux, notamment du cuivre et de l’huile.

Age des appareils par île (inventaire 2006)

| Age | Grand Comore | % | Anjouan | % | Mohéli | % | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sup. à 30 ans | 22 | 7,70 | 5 | 1,75 | 3 | 1,04 | 30 |
| Inf. à 30 ans | 187 | 65,38 | 61 | 21,33 | 8 | 2,80 | 256 |
| Total | 209 | 73,08 |  | 23,08 |  | 3,84 | 286 |

Analyse et conclusions

Par rapport à la quantité de PCB, il est à noter que la quantité de transformateurs fabriqués avec du PCB semble faible , ce qui peut s’expliquer par le fait que 90% des appareils ont été importés après les années 1990 .

Par contre, le taux de contamination des huiles minérales semble considérablement élevé ; cette situation est due probablement aux pratiques de maintenance qui sont source de contamination (mise à niveau avec des huiles contaminées, filtration, transformateurs d’occasion, …). Il faut toutefois rappeler que cet inventaire préliminaire doit être consolidé lors de la phase opérationnelle du PNM selon les modalités définies ci-dessous dans le plan d’action.

Lors de l’inventaire, aucun transformateur ne présentait de fuite (sauf sur Mohéli), toutefois il a été observé qu’il y avait des équipements mis hors service stockés à l’extérieur sans précaution particulière. Cette gestion des équipements en fin de vie est problématique, offrant une contamination accrue de l’environnement. Aucune analyse des sols ou des écosystèmes n’a été faite durant les inventaires.

Les quantités prévisionnelles de PCB destinées à la destruction ne sont pas assez significatives pour envisager des solutions de traitement locales. Tous les produits devront vraisemblablement être exportés. Les installations de gestion des PCB seront donc limitées au démantèlement et au stockage temporaire des déchets.

Actions possibles à mettre en œuvre tout de suite (sensibilisation, sécurisation et mise en conformité des appareils PCB en activité, plan de monitoring de tous les appareils en activité dont base de données. (A DEVELOPPER)

- Mise en œuvre d’une réglementation PCB ou décret pour application immédiate

- Stopper prioritairement la revente de carcasses et d’huile contenant des PCB (> 50 ppm)

- Effectuer des tests de densité sur tous les appareils pour identifier les huiles PCB

- Effectuer un marquage systématique de tous les appareils

- Effectuer des dosages chlore sur tous les transformateurs dont les tests de densité sont négatifs

- Effectuer des contrôles PCB sur tous les stocks d’huile minérale en fûts

- Effectuer des contrôles PCB sur toutes les importations d’huiles de transformateurs et les transformateurs d’occasion

- Mise en œuvre d’une base de données

- Réforme et remplacement des appareils à risque selon les recommandations de Stockholm ( fuite, corrosion, sites à risques, matières inflammables, captage d’eau potable)

- Mise en œuvre d’une plate forme de vidange, démantèlement et stockage pour les PCB et les huiles minérales contaminées

- Formation d’une équipe pour la vidange, le démantèlement et le stockage des appareils pour le transport inter îles

- Etude de faisabilité pour identifier les filières de destruction ( PCB et huiles minérales contaminées)

4. Informations PNM Djibouti

### Les PCB: évaluation, utilisation et stock

En raison des propriétés physico-chimiques intéressantes des PCB pour l'industrie, il existe une panoplie très large des équipements utilisant ces produits. De ce fait, l'inventaire est rendu particulièremet difficile et irréalisable de manière exhaustif dans le cadre de ce premier exercice, que l'on considèrera comme préliminaire. C'est pouquoi, cet inventaire a été orienté judicieusement vers les équipements les plus fréquents susceptibles de contenir les PCB, notamment dans les pays en voie de développement, en l'occurrence, les transformateurs et les condensateurs, appareillages utilisés dans la distribution, la production et le transport de l'énergie électrique, ont constitué l'objet de l'inventaire.

Par conséquent, l'inventaire des PCB représente une première évaluation des principaux appareils pouvant contenir ces polluants organiques persistants. Dans l'ensemble, il a été dénombré 472 appareils dont 338 avec des PCB. Les 338 appareils se répartissent en 312 transformateurs et 26 condensateurs (tableau 3). La majeure partie de ces appareils se trouve dans la région de la ville de Djibouti, 293 appareils (86 %). Les distrits d'Ali Sabieh, de Dikhil et de Tadjourah possèdent respectivement 12, 16 et 17 appareils. Le détenteur principal est l'Electricité de Djibouti avec 325 appareils à PCB, suivi du Port Autonome International de Djibouti et de l'Aéroport International de Djibouti avec respectivement 11 et 2 appareils.

La date de fabrication des appareils constitue un élément important car à l'échelle internationale, des règlementations spécifiques interdisent la fabrication de ces appareils avec les PCB depuis 1987 en UE et depuis 1976 aux USA. Bien qu'il apparaisse encore quelques exceptions, il a été considéré dans le cadre du travail d'inventaire que tout appareil fabriqué postérieurement à 1987 ne contienne pas de PCB. La classification des appareils à PCB par période de date de fabrication révèle qu'en République de Djibouti ceux-ci ont été fabriqué pour la plupart après 1966. Seulement 2 appareils sont fabriqués entre 1961 et 1965. La première catégorie dans le tableau 3 regroupe les appareils dont les dates de fabrication ne sont pas connues ainsi que quelques appareils fabriqués avant 1960. Une grande partie des appareils, 93, a été fabriqué entre 1978 et 1983. La quantité de diélectrique qui pourrait être contenue dans les équipements est estimée à 141 000 kg pour les 257 transformateurs

Sachant que pour ces appareils à PCB, la durée d'utilisation, ou cycle de vie, est limitée à un maximum de 30 à 40 ans (âge de réforme), il y aurait alors 49 appareils qui devraient faire l'objet d'un arrêt immédiat en République de Djibouti.

Tableau 1: Principaux résultats de l'inventaire des PCB

| Type d'appareil |
| --- |
| Transformateur | 312 |
| Condensateur | 26 |
| Total | 338 |
| Année de fabrication |
| ? ou <1960 | 72 |
| 1961-1965 | 2 |
| 1966-1971 | 52 |
| 1972-1977 | 63 |
| 1978-1983 | 93 |
| 1984-1986 | 56 |
| Total | 338 |
| Appareils à réformer (âge 30 à 40 ans) | 49 |
| Transformateur. Puissance |
| 0-500 kva | 186 |
| 501-1000 kva | 87 |
| 1001-1500 kva | 0 |
| 1501-2000 kva | 2 |
| 2001-3000 kva | 0 |
| >3000 kva | 13 |
| Inconnue | 24 |
| Total | 312 |
| Autres systèmes |
| Non inventoriés à ce stade |
| Estimation de la quantité de diélectrique ou huile contaminée |
| Calcul sur 257 transformateurs | 141 000 kg |

La figure 3 met en évidence que les transformateurs de puissance 400 et 630 KVA sont en nombre important, 136 appareils soit 53 % et qu'ils représentent à eux seuls 50 000 kg  soit 35 % des quantités de diélectrique inventorié au niveau des transformateurs. Les quantités de diélectriques dépassant 10 000 kg se situent au niveau des appareils à puissance élevée telle que 7500 KVA, 1900 KVA et 36000 KVA. Le nombre d'appareil de puissance 160 KVA et 250 KVA est aussi relativement important, mais les quantités de diélectrique restent assez bas au total. Enfin, on pourra noter que la distribution des quantités de diélectrique par année de fabrication des appareils (figure 4) montre que 40 tonnes de ces produits chimiques correspondent à des appareils contruits en 1983. Ce sont en fait les plus gros transformateurs qui font partie de cette catégorie.

Figure 1: Nombre de transformateurs et quantité de diélectrique

5. Gambie

Preliminary inventory of PCB uses equipment, storage and disposal in the country.

Background

Article 3 of the Convention sets out the obligations relating to PCB, as a manufactured

chemical, with specific details of how PCB should be addressed in Annex A, Part II, in

recognition of the widespread use of PCB in long-lived electrical equipment.

The Convention allows for PCB to be used in equipment (e.g. transformers and capacitors) until 2025 (subject to review by the COP) at the latest.

Priorities for action are set out in Annex A, Part II for identifying PCB equipment. If equipment is to remain in use then Parties should promote measures to reduce exposure to the PCB.

Removal and elimination of PCB from the equipment must be carried out in an appropriate manner.

No specific requirements are placed on Parties detailing assessments on PCB and no timetable is given other than a ban on production on entry into force and elimination of defined PCB use by 2025.

However, effective control of PCB use and disposal will require:

- Knowledge of PCB in use and in unused equipment or stockpiled for disposal;

- Understanding of the condition and operation of such equipment (management & risk assessment tool)

- Suitable controls on the movement, maintenance and handling of any equipment with PCB (subject to definitions in the Convention or more stringent definitions as decided by a Party) ; ( database)

- The availability of appropriate waste management systems ( temporary storage, disposal facilities)

- Appropriate and effective monitoring and reporting of PCB equipment use, movement, sale, disposal. ( evaluation of the status of equipment : keep in use or phase out)

This module sets out steps that would assist in gaining sufficient knowledge of the

situation to allow the effective design of a suitable section of the NIP for PCB.

Objectives

To assess current uses of PCB within the country to understand:

- the likely quantities,

- equipment types, ( PCB classification : PCB contaminated assumed equipment)

- holders, operational practices, ( classification of holders)

- health and safety management and

- end-of-life treatment of PCB containing equipment and materials. (disposal plan)

Tasks

- Gather background information on PCB use in the country including any measures taken to identify stocks, equipment, production sites, contaminated sites and disposal routes.

- Also any data on environmental contamination and monitoring.

- Review papers and documents to provide briefing on PCB uses and likely issues.

- Consider the actions to be taken for improving on appropriate management of PCB equipment :

  - to minimize leakage,

  - ensure that equipment is tracked and monitored

  - to ensure that environmental risk is reduced,

  - PCB equipment is isolated from food and feed production

  - and measures to reduce risks of electrical failure and fire.

Approach and method

- Identification of a representative sampling of PCB equipment population

- Idenfication of PCB precursor : year of manufacture, manufacturer, density test, field screening test,

- Where site visits are carried out these could be used for labeling and registration of PCB equipment and equipment likely to contain PCB to track ownership and to indicate to people handling the equipment that it is subject to specific controls.

Description of completed works

1 - Preparation of a sustainable electronic data system for the evaluation and management of collected technical and analytical data for all electrical transformers (PCB contaminated and non contaminated electrical transformers) in the Gambia – usable as an integral part of the NIP of the Gambia.

A database, designed for the inventory of all electrical transformers has been provided to NAWEC.This database include hyperlinks with a pictures folder (picture of transformers and pictures of the result of the test).

Statistical data are available sorting transformers by categories and PCB classification, numbers and quantity for each category

2 - Purchase of the technical equipment: The necessary number of tests kits and spray paint (on behalf of the client, on our name and GTZ account; with prior consultation with the client).

The clor n oil test kits were delivered and have been used on site. The others equipment and goods (paint, brush) where supplied locally by NAWEC. Every transformer tested and inspected has been marked with a record number used ID number in the database.

Training of the NAWEC and NEA staff of using the PCB test kit (Dexsil) before the start of the survey

This training has been carried out on the site of Half Die workshop. NAWEC technician and NEA inspectors have participated to this site training

Training of the NAWEC and NEA staff regarding safety aspects for the testing process before the start of the survey:

The safety aspects of the testing process are mainly:

- The sampling from the transformer “in use” must be carried out only by the representative of NAWEC and only under his responsibility. If the safety conditions are not sufficient, the transformer is classified “no access”.

- The sampling must made preferably from the top of the transformer. If it is not possible, take sample from the bottom valve of the transformer making sure the valve can be closed after sampling

- Because no glass bottles available, it was not possible to take double sampling, what is normally done in this case?

- The used kits are marked with the record number and stored in a safety place (preferably as PCB wastes in the laboratory.

- Disposal cost for these PCB testing wastes must be included in the budget of the NIP.

- The Protective equipment used is: gloves, and glasses. Facial mask have not been used ( not requested in opened area)

Testing of all not yet tested but listed electrical transformers on PCBs and PCB contaminated mineral oils in whole the Gambia, together with NEA and NAWEC staff.

- All the transformers decommissioned and used have been inspected and /or tested except 4 of them in the upcountry in reason of loss of times: 5 days (raining season, problem of car and driver).

- Some transformers have not been tested for particular reason: Empty, dark oil, no access, not requested. Table sheet below:

| PCB analysis performed? | Total |  |
| --- | --- | --- |
| 100% PCB | 4 |  |
| dark oil | 1 | The Dexsil test is not reliable when the oil is dark. |
| Empty | 7 | No liquid phase available for sampling. The PCB testing must be completed on poreous parts by hexane extraction and GPC |
| No sampling access | 41 | All the brand names Lindley cannot be sampled ( opening of the tank is requested) |
| No site access | 2 | Most of pole mounted transformers cannot be sampled |
| Not requested | 66 | PCB testing transformers fabricated since 1990 is not requested ( see PCB assumption rule) |
| not tested | 7 |  |
| PCB < 50 ppm | 133 |  |
| PCB> 50 ppm | 37 |  |
| Pole mounted no access | 11 |  |
| Water | 5 |  |
| (vide) |  |  |
| Total | 314 |  |

Part II: Polychlorinated biphenyls

Each Party shall:

(a) With regard to the elimination of the use of polychlorinated biphenyls in equipment (e.g. transformers, capacitors or other receptacles containing liquid stocks) by 2025, subject to review by the Conference of the Parties, take action in accordance with the following priorities:

(i) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 10 per cent (10 000 ppm) polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;

(Density test with water: 16 %)

(ii) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 0.05 per cent 500 ppm polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;

(iii) Endeavour to identify and remove from use equipment containing greater than

0.005 percent (50 ppm) polychlorinated biphenyls and volumes greater than 0.05 litres;

(b) Consistent with the priorities in subparagraph (a), promote the following measures to reduce exposures and risk to control the use of polychlorinated biphenyls:

- Use only in intact and non-leaking equipment and only in areas where the risk from environmental release can be minimised and quickly remedied;

(Risk Assessment of the electrical equipment)

(ii) Not use in equipment in areas associated with the production or processing of food or feed (Risk assessment linked with the activity)

(iii) When used in populated areas, including schools and hospitals, all reasonable measures to protect from electrical failure which could result in a fire, and regular inspection of equipment for leaks; ( Risk assessment linked with the activity and the equipment itself)

(c) Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensure that equipment containing polychlorinated biphenyls, as described in subparagraph (a), shall not be exported or imported except for the purpose of environmentally sound waste management;

(d) Except for maintenance and servicing operations, not allow recovery for the purpose of reuse in other equipment of liquids with polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent (50 ppm):

( retrofilling ?)

(e) Make determined efforts designed to lead to environmentally sound waste management of liquids containing polychlorinated biphenyls and equipment contaminated with polychlorinated biphenyls having a polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent (> 50 ppm), in accordance with paragraph 1 of Article 6, as soon as possible but no later than 2028, subject to review by the Conference of the Parties;

(f) In lieu of note (ii) in Part I of this Annex, endeavour to identify other articles containing more than 0.005 per cent (> 50 ppm) polychlorinated biphenyls (e.g. cable-sheaths, cured caulk and painted objects) and manage them in accordance with paragraph 1 of Article 6; ( PCB assumed )

(g) Provide a report every five years on progress in eliminating polychlorinated biphenyls and submit it to the Conference of the Parties pursuant to Article 15;

(h) The reports described in subparagraph (g) shall, as appropriate, be considered by the Conference of the Parties in its reviews relating to polychlorinated biphenyls. The Conference of the Parties shall review progress towards elimination of polychlorinated biphenyls at five year intervals or other period, as appropriate, taking into account such reports.

Conclusion:

- Inventory of all the electrical equipment : PCB assumed and PCB

- Risk assessment linked with the activity and the equipment

- “Phasing out” or “keep in use” parameters ( regulation)

- Follow up of the PCB equipment up to the end of life cycle ( database)

Methodology of inventory:

1 – The PCB detection has been limited to transformers manufactured before 1990 considering that the transformers manufactured since 1990 are guaranteed PCB free by the manufacturer.

2 – Criteria of sampling result:

The following criteria have been used:

| Head line : PCB analysis performed |
| --- |
| not tested |  |
| Not requested | Manufactured after 1990 |
| PCB > 50 ppm | Positive test : red color |
| Empty | Drained transformer : no dielectric |
| PCB < 50 ppm | Negative test : green color |
| No sampling access | Lindley Thomson |
| 100% PCB | Dielectric pure PCB : red colour |
| Water | Dielectric containing water, and not applicable for PCB detection |
| dark oil | Colour of oil not applicable for the colorimetric reaction |
| No site access | Especially pole mounted transformers |

3 – General results of the inventory

| PCB analysis performed? | Number of transformers | Total weight of transformers | Total weight of dielectric |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% PCB | 4 | 7 130 | 1 825 |
| dark oil | 1 | 2 175 | 514 |
| Empty | 7 | 9 907 | 2 895 |
| No sampling access | 40 | 82 632 | 25 495 |
| No site access | 2 | 4 235 | 1 035 |
| Not requested | 60 | 303 642 | 70 640 |
| not tested ( up country) | 7 | 7 560 | 1 600 |
| PCB < 50 ppm | 123 | 226 027 | 58 439 |
| PCB > 50 ppm | 36 | 98 738 | 26 275 |
| Pole mounted no access | 10 | 5 875 | 1 544 |
| Water | 3 | 1 410 | 456 |
| Total | 293 | 749 331 | 190 718 |

PCB contamination level:

| Number of transformers inspected | 286 units |
| --- | --- |
| Number of transformers tested | 156 units |
| Number of positive tests | 33 units |
| Number of negative tests | 119 units |
| Percentage of positive tests | 27 % |

- The percentage of 27 % is the most significant result of the PCB survey.

- The percentage is calculated only on tested transformers.

- Most of the others transformers have low probability to contain PCB for the following reasons :

  - Lindley Thomson transformers manufactured in UK after 1978 and ban of PCB

  - Transformers manufactured after 1990 guaranteed free PCB

4 – Curve of Age

5 – Result per zone :

5.1 – Half Die Storage :

| PCB analysis performed | Data | Total |
| --- | --- | --- |
| Empty | Total numbers of transformers | 4 |
|  | Total weight (kg) | 1550 |
|  | Weight of Oil (kg) | 1191 |
| No sampling access | Total numbers of transformers | 4 |
|  | Total weight (kg) | 8814 |
|  | Weight of Oil (kg) | 2149 |
| Not requested | Total numbers of transformers | 7 |
|  | Total weight (kg) | 5595 |
|  | Weight of Oil (kg) | 1125 |
| PCB < 50 ppm | Total numbers of transformers | 22 |
|  | Total weight (kg) | 24460 |
|  | Weight of Oil (kg) | 5373,5 |
| PCB > 50 ppm | Total numbers of transformers | 6 |
|  | Total weight (kg) | 4898 |
|  | Weight of Oil (kg) | 1098 |
| Water | Total numbers of transformers | 1 |
|  | Total weight (kg) | 0 |
|  | Weight of Oil (kg) | 0 |
| (vide) | Total numbers of transformers |  |
|  | Total weight (kg) |  |
|  | Weight of Oil (kg) |  |
| Total numbers of transformers | 44 |
| Total weight (kg) | 45317 |
| Weight of Oil (kg) | 10936,5 |

5.2 – Booster Storage:

| PCB analysis performed | Data | Total |
| --- | --- | --- |
| 100% PCB | Total numbers of transformers | 1 |
|  | Total weight (kg) | 960 |
|  | Weight of Oil (kg) | 230 |
| Empty | Total numbers of transformers | 1 |
|  | Total weight (kg) | 3800 |
|  | Weight of Oil (kg) | 965 |
| No sampling access | Total numbers of transformers | 1 |
|  | Total weight (kg) |  |
|  | Weight of Oil (kg) |  |
| Not requested | Total numbers of transformers | 4 |
|  | Total weight (kg) | 3610 |
|  | Weight of Oil (kg) | 675 |
| PCB < 50 ppm | Total numbers of transformers | 4 |
|  | Total weight (kg) | 4080 |
|  | Weight of Oil (kg) | 1006 |
| PCB> 50 ppm | Total numbers of transformers | 3 |
|  | Total weight (kg) | 6275 |
|  | Weight of Oil (kg) | 1096 |
| Water | Total numbers of transformers | 4 |
|  | Total weight (kg) | 1410 |
|  | Weight of Oil (kg) | 456 |
| Total numbers of transformers | 18 |
| Total weight (kg) | 20135 |
| Weight of Oil (kg) | 4428 |

5.3 Results of Kombo area

| PCB analysis performed | Data | Total |
| --- | --- | --- |
| 100% PCB | Total numbers of transformers | 1 |
|  | Total weight (kg) |  |
|  | Weight of Oil (kg) | 1020 |
| Empty | Total numbers of transformers | 1 |
|  | Total weight (kg) | 1060 |
|  | Weight of Oil (kg) | 2235 |
| No sampling access | Total numbers of transformers | 20 |
|  | Total weight (kg) | 11600 |
|  | Weight of Oil (kg) | 39284 |
| Not requested | Total numbers of transformers | 36 |
|  | Total weight (kg) | 45265 |
|  | Weight of Oil (kg) | 196692 |
| not tested | Total numbers of transformers | 7 |
|  | Total weight (kg) | 8160 |
|  | Weight of Oil (kg) | 40360 |
| PCB < 50 ppm | Total numbers of transformers | 67 |
|  | Total weight (kg) | 32485 |
|  | Weight of Oil (kg) | 126275 |
| PCB> 50 ppm | Total numbers of transformers | 18 |
|  | Total weight (kg) | 14806 |
|  | Weight of Oil (kg) | 53456 |
| Pole mounted no access | Total numbers of transformers | 7 |
|  | Total weight (kg) | 700 |
|  | Weight of Oil (kg) | 2875 |
| (vide) | Total numbers of transformers |  |
|  | Total weight (kg) |  |
|  | Weight of Oil (kg) |  |
| Total numbers of transformers | 157 |
| Total weight (kg) | 114076 |
| Weight of Oil (kg) | 462197 |

5.4 Results of Provinces

| PCB analysis performed | Data | Total |
| --- | --- | --- |
| Not requested | Total numbers of transformers | 4 |
|  | Total weight (kg) | 2540 |
|  | Weight of Oil (kg) | 3615 |
| not tested | Total numbers of transformers | 4 |
|  | Total weight (kg) | 0 |
|  | Weight of Oil (kg) | 0 |
| PCB < 50 ppm | Total numbers of transformers | 14 |
|  | Total weight (kg) | 5318 |
|  | Weight of Oil (kg) | 20594 |
| (vide) | Total numbers of transformers |  |
|  | Total weight (kg) |  |
|  | Weight of Oil (kg) |  |
| Total numbers of transformers | 22 |
| Total weight (kg) | 7858 |
| Weight of Oil (kg) | 24209 |

5.5 – Results of Banjul area

| PCB analysis performed | Data | Total |
| --- | --- | --- |
| 100% PCB | Total numbers of transformers | 2 |
|  | Total weight (kg) | 1595 |
|  | Weight of Oil (kg) | 5150 |
| No sampling access | Total numbers of transformers | 16 |
|  | Total weight (kg) | 11746 |
|  | Weight of Oil (kg) | 34534 |
| No site access | Total numbers of transformers | 1 |
|  | Total weight (kg) | 400 |
|  | Weight of Oil (kg) | 2000 |
| Not requested | Total numbers of transformers | 10 |
|  | Total weight (kg) | 13085 |
|  | Weight of Oil (kg) | 56430 |
| PCB < 50 ppm | Total numbers of transformers | 10 |
|  | Total weight (kg) | 2166,5 |
|  | Weight of Oil (kg) | 8306,5 |
| PCB> 50 ppm | Total numbers of transformers | 6 |
|  | Total weight (kg) | 3475 |
|  | Weight of Oil (kg) | 13514 |
| (vide) | Total numbers of transformers |  |
|  | Total weight (kg) |  |
|  | Weight of Oil (kg) |  |
| Total numbers of transformers | 45 |
| Total weight (kg) | 32467,5 |
| Weight of Oil (kg) | 119934,5 |

6 – Requirements for PCB storage

The environmental risk assessment of the two storages requires urgent actions.

Some transformers containing mineral oil are linking into the ground. This impact is increased by the raining season.

The safety measure to be taken is:

- draining all the transformers and store the liquid phase in metal drums (UN specification) and properly labelled

- store separately mineral oil and PCB oil in maritime containers on site

- store contaminated drained transformers in containers.

A financial evaluation has been completed for the implementation cost of these safety measures.

6.1 - Half Die storage

PCB Assumed:

| testing result | Data | Total |
| --- | --- | --- |
| Empty | Sum of Total weight | 1550 |
|  | Sum of Weight of Oil | 361 |
|  | Count of testing result | 3 |
| No sampling access | Sum of Total weight | 8814 |
|  | Sum of Weight of Oil | 2149 |
|  | Count of testing result | 4 |
| Not requested | Sum of Total weight | 5595 |
|  | Sum of Weight of Oil | 1125 |
|  | Count of testing result | 7 |
| PCB < 50 ppm | Sum of Total weight | 24460 |
|  | Sum of Weight of Oil | 5373,5 |
|  | Count of testing result | 22 |
| PCB> 50 ppm | Sum of Total weight | 6523 |
|  | Sum of Weight of Oil | 1423 |
|  | Count of testing result | 7 |
| Water | Sum of Total weight | 0 |
|  | Sum of Weight of Oil | 0 |
|  | Count of testing result | 1 |
| Total Sum of Total weight | 46942 |
| Total Sum of Weight of Oil | 10431,5 |
| Total Count of testing result | 44 |

Temporary storage for PCB assumed transformers

| 1 x 20’ feet container for drained transformers | 1 500 USD |
| --- | --- |
| 1 x 20’ feet container for liquid drums | 1 500 USD |
| 25 metallic drums ( UN specification) | 1 000 USD |
| 1 retention tank | 1 000 USD |

6.1 - Booster storage

| PCB analysis performed? | Data | Total |
| --- | --- | --- |
| 100% PCB | Sum of Total weight (kg) | 960 |
|  | Sum of Oil / liquid (L or kg) | 230 |
| Empty | Sum of Total weight (kg) | 3800 |
| Name plate | Sum of Oil / liquid (L or kg) | 965 |
| No sampling access | Sum of Total weight (kg) |  |
|  | Sum of Oil / liquid (L or kg) |  |
| Not requested | Sum of Total weight (kg) | 3610 |
|  | Sum of Oil / liquid (L or kg) | 675 |
| PCB < 50 ppm | Sum of Total weight (kg) | 4080 |
|  | Sum of Oil / liquid (L or kg) | 1006 |
| PCB> 50 ppm | Sum of Total weight (kg) | 6275 |
|  | Sum of Oil / liquid (L or kg) | 1096 |
| Water | Sum of Total weight (kg) | 1410 |
|  | Sum of Oil / liquid (L or kg) | 456 |
| Total Sum of Total weight (kg) |  | 20135 |
| Total Sum of Oil / liquid (L or kg) | 4428 |

| 1 x 20’ feet container for drained transformers | 1 500 USD |
| --- | --- |
| 1 20’ feet container for liquid drums | 1 500 USD |
| 10 metallic drums ( UN specification) | 400 USD |
| 1 retention tank | 1 000 USD |

# Marking of transformers

All the transformers tested have been marked with paint: red for PCB classified transformers and green for NO PCB classified transformers.

All the transformers and sampling pictures are linked with the database

Link of sampling

| 1 860 | 3 250 | PCB < 50 ppm | In use |
| --- | --- | --- | --- |

Link of transformer body

| 78 | KOMBO | Bakau | BH 6 | AEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

If the transformers are moved from to another site, they keep the same identification number.

Functions of the database:

The database includes:

- a search motor per each item ( manufacturer, site, serial number)

- a sort system per categories of item

- an updating sheet for the statistical data

6. Rapport de Mission Guinée

Date de la réunion : 27/06/07

Etaient présents à la réunion : voir liste en annexe

Déroulement de la mission

Contexte particulier de la Guinée

La Guinée n’a pas le statut de participant au projet mais celui d’observateur. Il est probable cependant que la Guinée devienne pays participant dès l’entrée en vigueur de sa ratification à la convention de Stockholm. Les informations fournies par le coordinateur national laissent à penser que le process de ratification pourrait  aboutir dans les prochaines semaines.

La visite de la Guinée a semblé importante en raison de l’importance des PCB, notamment dans le secteur minier , et la prise en compte des données de ce pays pouvaient contribuer de manière significative à l’approche régionale du projet.

Réunion du groupe de travail PNM

Après la présentation du coordinateur national et du coordinateur régional, l’expert a présenté les diverses activités habilitantes et projets démonstratifs du FSP.

La discussion a ensuite porté sur les résultats d’inventaire. La Guinée a réalisé en 2005 avec l’assistance technique du PNUE un inventaire préliminaire qui a porté sur 1228 appareils.

Les chiffres clés de cet inventaire préliminaire

Ils portent sur les données de fabrication puisque aucun dosage chlore ni test de densité n’ont été effectués. Les analyses complémentaires réalisés par chromato en couche mince qui donne des résultats qualitatifs et ne sont pas exploitables en l’état.

- Nombre de transformateurs sur le réseau : selon les informations fournies par la société nationale d’électricité, le nombre total d’appareils sur le réseau serait actuellement de 1800 appareils.

- Nombre d’appareils inspectés : 1228.

- Nombre d’appareils identifiés comme fabriqués avec des PCB : 146 soit environ 11% de la population inspectée. Un certain nombre de ces appareils ont été éliminés depuis l’inventaire.

- Détenteurs des appareils :

  - EDG qui est la compagnie nationale d’électricité : 1002 appareils

  - CBG : Compagnie des Bauxites de Guinée  avec les 2 sites de Kamsar et Fria

Cette société a engagé un programme de destruction des PCB. (voir annexe 1). A noter que les transformateurs PCB ont été remplacés  par des transformateurs isolés avec de l’UGILEC . L’UGILEC est un liquide organo chloré qui nécessite également des filières spécifiques d’élimination

  - La société Ashanti Goldsfields : 55 appareils

  - ACG : 72 appareils

- Appareils en service : 782

- Appareils hors service : 295.

Il a été noté que les PCB sont détenus majoritairement par des entreprises multinationales. Les sociétés de production et de distribution publiques détiennent majoritairement des transformateurs à huile minérales qui peuvent être contaminés par les PCB avant leur acquisition ou pendant leur période d’utilisation.

Le nombre d’appareils reste un problème préoccupant car ces appareils n’ont fait l’objet d’aucun dépistage. 5 de ces appareils hors service ont été fabriqués avec du PCB.

Réglementation PCB

Il n’existe aucune réglementation spécifique pour les PCB en Guinée.

Il n’existe pas non plus de nomenclature de déchets dangereux.

La revente des déchets PCB pour recyclage des métaux et des huiles usées n’est pas réglementée.

Les dispositions de la Convention de Bâle sont appliquées notamment pour les transferts de déchets dangereux.

Gestion écologiquement rationnelle des PCB

Le même jour a eu lieu une réunion avec le directeur technique de EDG à Conakry.

Electricite de Guinée ( EDG) est née à la suite de la dissolution liquidation de la Societé Guinéenne d'Electricité SOGEL et de la dissolution de l'Entreprise Nationale d'Electricité de Guinee Enelgui. Ainsi, l'EDG succède à la Société Nationale d'Electricité SNE l'Entreprise Nationale d'Electricité de Guinée (entreprise nationale) et l'Enelgui (société de patrimoine).

EDG est une entreprise constituée sous la forme de Société anonyme à participation Publique. L'Etat est l'actionnaire unique. Cependant elle est gérée suivant les règles de droit commercial.

Il a été confirmé lors de cette réunion les points suivants :

- La priorité actuelle de EDG est la production d’électricité compte tenu de la vétusté du réseau et du manque de capacité de production.

- Il n’existe pas de management environnemental des PCB dans la société.

  - Pas de contrôle PCB sur les achats de nouveaux matériels

  - Pas de contrôle sur les équipements obsolètes vendus au secteur informel pour recyclage

  - Pas de contrôle des transformateurs avant filtration.

- EDG a importé du Sénégal des transformateurs d’occasions en raison du changement de tension effectué au Sénégal. Ces appareils n’ont fait l’objet d’aucun contrôle PCB avant acquisition.

- L’expert technique a communique des adresses ou la société pouvait se procurer le matériel de dosage PCB.

Sensibilisation des parties prenantes

Les parties prenantes dans la gestion écologiquement rationnelle des PCB à savoir : les sociétés de maintenance, les sociétés de recyclage des appareils obsolètes, les services douaniers, les services des installations classées, les services de protection civile, la médecine du travail, les organismes professionnels, ne disposent pas d’informations pertinentes sur les moyens d’analyse et de contrôle des PCB. Ils sont confrontés à la fois à un manque d’informations, de moyens et vide juridique pour engager des actions durables dans ce domaine.

Centres d’intérêts de la Guinée pour sa contribution aux activités du projet

Les centres d’intérêt de la Guinée sous réserve de la ratification à la Convention de Stockholm sont  l’élaboration d’une réglementation régionale et nationale d’une part et la sensibilisation des parties prenantes d’autre part.

Yves GUIBERT

Expert technique

Annexe 1 : POLITIQUE DE GESTION DES PCB a la CBG

Programme de remplacement des transformateurs aux PCB

A l'installation des transformateurs du réseau électrique de KAMSAR et de SANGAREDI, les diélectriques disponibles à l'époque étaient les huiles à pyralène.

En 1996, un programme de remplacement des transformateurs aux PCB est concrètement lancé. D'ici l'an 2000, le Département du groupe énergétique de la CBG envisage le remplacement total de tous les transformateurs au pyralène.

Le coût des transformateurs de remplacement achetés en 1996 est évalué à 1.000.000.USD. Ces transformateurs contiennent des diélectriques qui sont des huiles ne contenant pas de PCB (huile BP ou UGILEC T).

Depuis 1987, la CBG a exporté en direction de PECTREDI 108 tonnes de déchets aux pyralènes, dont le coût d'élimination est évalué à 800.000 USD.

Pour le stockage des PCB, la CBG a installé un atelier de récupération et de stockage dont le coût de réalisatione est évalué à 60.000 USD.

La technique de revalorisation des transformateurs aux PCB qui sont en bon état de fonctionnement, est appelée retrofilling ou substitution de fluide. Cette technique consiste à effectuer une vidange du fluide à base de PCB, suivie d'une décontamination en dessous de 50 ppm, et de remplir le transformateur par un autre diélectrique.

| Nom Prénom | Fonction | Tel | email |
| --- | --- | --- | --- |
| DIALLO Halimatou Tandéta | Directrice Nationale adjointe ; Point focal Convention Stockholm et Coordonnatrice Projet POPs | (224) 60-43-42-06 ; (224) 63-40-75-41 | hamaty@hotmail.com |
| Mme SYLLA Aminata | Ingénieur Chimiste, Chef de Section à la Direction Nationale de la Prévention et de la Lutte contre les Pollutions et Nuisances | (224) 64-25-53-18 | aminasylla2003@yahoo.fr |
| Mr SYLLA Joseph | Chef de la Division Prévention des Pollutions et Nuisances, Assistant Projet SCN | (224) 60-26-26-68 | joessylla2002@yahoo.fr |
| Mlle BAH Kadiatou | Chargée d’étude à la Division Contrôle des Produits Chimiques | (224) 60-54-34-85 | bahkadiatoupc@yahoo.fr |
| Mme SANGARE Fatoumata | Chef de la Division Etablissements Classés | (224) 60-27-88-93 | Fatoumataoumar1@yahoo.fr |
| Mme Doumbouya Oumou | Chef de Section Technologie Propre | (224) 60-33-41-16 | oumoudoumbouya@yahoo.fr |
| Mr Dioumessy Bangaly | Chef de Division Contrôle des Produits Chimiques,Point Focal Convention de Rotterdam | (224) 60-29-77-55 | diomesi@yahoo.fr |
| Mr SANO Mory | Chef de Section | (224) 60-42-37-62 | sanofabinka@yahoo.fr |

7. Compte rendu de réunion Côte d’ivoire

Date de la réunion : 01/06/2007

Etaient présenta à la réunion :

- Les personnes qui ont participé à la rédaction du PNM

- Le coordinateur national

- A compléter ( liste non disponible)

Déroulement de la réunion :

Introduction par Mr Zadi, coordinateur national

Présentation du projet régional par le coordinateur régional

Présentation technique du programme par l’expert technique.

Présentation technique du projet régional

L’expert technique a expliqué aux participants :

- les objectifs et la méthodologie du projet.

- Le descriptif des activités du projet régional

1. Objectifs : Démonstration d’une approche régionale de la gestion des PCB.

Démonstration signifie que le projet régional n’a pas pour objectif de traiter tous les PCB mais de mettre en œuvre des modules pilotes  de gestion des PCB au niveau régional et qui couvrent tous les aspects de la gestion écologiquement rationnelle des PCB :

Réglementation, Outil de traçabilité des PCB depuis leur acquisition jusqu’à leur élimination finale (inventaire et base de données), gestion des PCB en service et hors service (y compris le stockage temporaire et l’élimination), outils d’analyse des PCB (dosage chlore et dosage PCB), sensibilisation des parties prenantes.

Approche régionale signifie que les modules pilotes sont conçus au travers d’une approche régionale :

- Mise en œuvre d’une réglementation harmonisée des PCB au niveau régional

- Base de données relationnelles couvrant les inventaires nationaux avec système d’échanges de données

- Elaboration de filières de traitement au niveau régional et échanges d’informations sur les techniques de gestion (systèmes de maintenance prédictive et préventive sur les installations PCB en activité)

- Laboratoire de référence pour les analyses PCB au niveau régional

- Sensibilisation des parties prenantes aux aspects régionaux de la gestion des PCB :

  - ventes et acquisitions de matériels entre pays de la sous région,

  - échanges d’informations sur les activités de recyclage des déchets PCB dans le secteur formel et informel

2. Méthodologie du projet

S’agissant d’un projet démonstratif, chaque module d’activité se déroule en 3 phases :

- une phase pilote dans un pays sélectionné comme pays d’accueil de l’activité pilote par exemple l’inventaire exhaustif de tous les appareils PCB dans un pays.

- Une phase de restitution au niveau régional

- Une phase d’assistance technique à la mise en œuvre dans chaque pays.

3. Le descriptif des activités du projet régional

L’expert technique a développé les 5 modules d’activités prévues dans le projet et qui seront développées sous forme d’opération pilote dans chaque pays

4. Evaluation du questionnaire.

L’expert technique a ensuite ouvert la discussion aux participants sur le questionnaire adressé à chaque pays.

Les réponses n’ayant pas été préparées à l’avance, chaque question a été discutée une par une. Le compte rendu a été envoyé au coordinateur régional.

5. Point importants de la situation des PCB en CI

Situation de l’inventaire des PCB en Côte d’Ivoire

L’inventaire des PCB a été réalisé en 2001 antérieurement à la Convention de Stockholm dans le cadre d’un projet pilote  organisé et financé par la Convention de Bâle.

Les résultats de cet inventaire ont été repris dans le Plan de mise en œuvre de la Convention de Stockholm. Les données n’ont donc pas été actualisées.

Les chiffres clés de l’inventaire sont les suivants :

| Nombre de transformateurs installés sur le réseau | 30 transformateurs de puissance | 0,41% |
| --- | --- | --- |
|  | 12 transformateurs de transport | 0,17% |
|  | 4 612 transformateurs PM/BT gérés par CIE | 63,64% |
|  | 2 593 transformateurs MT/BT détenus par le secteur privé | 35,78% |
| Nombre de transformateurs inspectés | 1230 |
| Nombre de transformateurs testés par densité de l’huile | 0 |
| Nombre de transformateurs testés par dosage chlore | 7 |
| Nombre de transformateurs testés par dosage PCB (GC/MS) | 0 |

A noter que la CI dispose d’un organisme d’état qui gère le patrimoine des équipements électriques. Cet organisme assure entre autres la destruction des transformateurs réformés.

A ce titre, le représentant de cet organisme a posé des questions sur le statut administratif de transformateurs PCB réformés et destinés à la destruction.

Il a été clairement indiqué aux participants que ces transformateurs ne pouvaient pas être cédés à des tiers à titre onéreux ou gratuit. Le seul scénario possible étant la destruction dans des filières agréées.

En tout état de cause, quelque soit la destination finale, l’état d’exportation (la Côte d’Ivoire)  et l’état d’importation (« x ») devait délivrer au détenteur Ivoirien un accord préalable sur la notification de transfert soumise par le détenteur aux autorités compétentes.

Il a été précisé également que les transformateurs vides étaient également considérés comme des déchets PCB soumis à réglementation.

Le responsable juridique du Ministère a précisé que l’absence de lois et décrets relatifs aux PCB en Côte d’Ivoire entraînait ipso facto le principe de subsidiarité à l’application des dispositions de la Convention de Bâle.

Classification des PCB selon les données au moment de la fabrication

| % de transformateurs PCB sur la population totale : | 15% |
| --- | --- |
| % de transformateurs à huile minérale contaminée | 85% |
| % de transformateurs à huile minérale |  |

La Côte d’Ivoire a utilisé une base de données relationnelle qui pourra le cas échéant servir de prototype sur la réalisation d’une base de données au niveau régional.

Système d’analyse des PCB en CI.

La CI a fait l’acquisition d’un appareil L 2000 DX conçu pour le dosage des PCB. Mais cet appareil a été très peu utilisé dans le cadre de l’inventaire des PCB. Il reste cependant disponible au CIAPOL pour des inventaires ultérieurs.

Réglementation des PCB

La Côte d’Ivoire , dans le cadre du projet pilote de gestion des PCB a élaboré un projet de décret sur  la gestion environnemental des PCB. Ce projet de décret a été élaboré par un groupe de travail constitué des parties prenantes du secteur public et privé et ce texte peut servir entre autres de base à l’élaboration d’un texte au niveau régional

Management des PCB dans la production et la distribution d’électricité

Les détenteurs de transformateurs PCB (secteur public, secteur privé) :

- n’ont pas établi de plan d’élimination,

- n’ont pas mis en œuvre de management environnemental des PCB en activité

- ne disposent pas de plateforme de stockage temporaire ni de filières de destruction en Côte d’Ivoire (pas de fours à ciment)

Points particuliers sur la situation des PCB en Côte d’Ivoire

Le représentant d’un complexe hôtelier à Abidjan a fait remarquer qu’il avait actuellement une dizaine d’appareils PCB destinés à la destruction et qu’il ne disposait d’aucune infrastructure pour le stockage temporaire de ces appareils.

L’expert technique a conseillé de prendre des mesures à court terme pour la vidange de ces appareils afin de limiter les risques de pollution de sol situé à proximité de la lagune.

Concernant la destruction, il a été également conseillé de procéder en priorité à la destruction du PCB liquide et de stocker les appareils vides dans l’attente de solutions techniques et financières  pour la décontamination des transformateurs vides.

Le coordinateur national a indiqué que le déversement de déchets toxiques en provenance du Probo Koala et la pollution relative à ce déversement a fait ressortir le besoin en renforcement de capacités des organismes de contrôle en Côte d’Ivoire et l’absence de réglementations appropriées pour la gestion des déchets dangereux dont les PCB.

Centres d’intérêts de la Côte d’Ivoire pour sa contribution au projet régional.

La Côte d’I voire a confirmé son intérêt pour accueillir à Abidjan, le prochain atelier prévu en septembre.

Le coordinateur a également confirmé son intérêt pour apporter sa contribution aux activités du projet relatives aux inventaires et à la réglementation.

Yves GUIBERT

Expert Technique du groupe régional

8. Rapport de visite du Mali

Date de la visite : lundi 4 juin 2007-06-05

Personnes rencontrées :

- le Directeur du Ministère de l’Environnement

- le coordinateur national Mr Lamine Thera

- le Directeur du service maintenance réseaux de Energie du Mali : Mr SANOGO

- Evaluation de l’inventaire des PCB au Mali.

Le Mali a répondu préalablement à cette visite au questionnaire sur l’inventaire des PCB destiné à la préparation de l’atelier de lancement et au questionnaire envoyé à chaque pays pour la préparation  des visites.

  - Profil national de la production et de la distribution d’électricité au Mali

Il existe plusieurs entités de production d’électricité au Mali :

- Energie du Mali ( société mixte) qui exploite 20 transformateurs de puissance de 5 à 60 MVA  et environ 1900 transformateurs de distribution dont 842 gérés par EDM, 796 appartenant au secteur privé et 44 mixtes.						      En raison d’un changement de tension effectué en 1985, la majorité des transformateurs de distribution ont été remplacés par des transformateurs neufs. Le principal fournisseur est une société Marocaine patentée qui fabrique sous licence des transformateurs à huile minérale.											  EDM dispose d’une seule unité de filtration et de régénération des huiles minérales. Cette unité ne fait pas de déchloration des huiles. 						  EDM ne procède pas au dépistage systématique des PCB avant régénération des huiles ce qui peut entraîner une source de contamination.						    Les transformateurs réformés sont recyclés sans contrôle dans le secteur informel par les techniciens du site.

- ESKOM est une société privée qui fait de la production et de la distribution. L’activité a commencé en 2001 avec des transformateurs neufs. ( Information à confirmer lors de l’inventaire définitif)

- CMDT , secteur minier qui dispose de ses propres générateurs et transformateurs.

  - Résultats de l’inventaire du Mali

- Nombre de transformateurs sur le réseau : 2 500 appareils

- Nombre d’appareils inspectés :573 soit environ 20% de la population totale.

- Le calcul du ratio poids diélectrique sur poids total montre qu’il y a très peu de transformateurs fabriqués avec des huiles PCB ( à l’exception de quelques unités seulement)

- Conclusion sur les données disponibles au moment de la fabrication. On peut estimer que plus de 90% des transformateurs au Mali sont des transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale

  - Analyses PCB

Le Mali a procédé à l’analyse de 20 transformateurs par fluorescence X.

Les résultats montrent un taux de contamination de 15%, ce qui est très inférieur au taux de contamination des autres pays qui se rapproche des 60%.

Ces résultats doivent être pondérés compte tenu de leur faible représentativité.

Par contre , le taux élévé de PCB dans les huiles minérales 8688 et 3600 ppm indique que ces appareils sont probablement des appareils fabriqués avec du PCB et ensuite rétrofillés avec de l’huile minérale.

Il a été convenu avec le Directeur technique de EDM de garder comme hypothèse d’évaluation un taux de contamination de 40% sur le nombre total d’appareils en service avec un poids moyen statistique de 500 kgs pour les transformateurs de distribution.

Les quantités de PCB à détruire peuvent être estimées comme suit :

Nombre de transformateurs contaminés PCB : 800 appareils

Poids total de transformateurs à huile minérale : 400 tonnes

Poids total d’huile minérale contaminée : 100 tonnes.

- Options technologiques de gestion et de destruction des PCB pour le Mali

  - Analyses des PCB

EDM étudie la possibilité d’acquérir des kits de détection PCB qui pourront être systématiquement utilisés :

- Pour l’inventaire exhaustif des PCB dans la phase opérationnelle du projet PCB

- avant la régénération des huiles minérales dans l’unité de filtration

- lors de la réforme des transformateurs mis hors service

  - Plateforme nationale de démantèlement et de stockage temporaire

Etudier la possibilité pour EDM de mettre à disposition un bâtiment existant approprié pour le stockage des transformateurs réformés (contaminés et non contaminés)

  - Destruction des transformateurs

| Transformateurs contenant des huiles PCB | Exportation en Europe |
| --- | --- |
|  | Décontamination et recyclage des masses métalliques par autoclaving dans un centre régional si liaison transport routier ou ferroviaire possible |
| Condensateurs PCB | Exportation en Europe |
| Transformateurs à huile minérale contaminée | Décontamination et recyclage des masses métalliques par autoclaving dans un centre régional si liaison transport routier ou ferroviaire possible |
|  | Déchloration et régénération des huiles minérales dans une plateforme de traitement régionale avec une unité mobile |
| Sols contaminés par des PCB | Décontamination avec une unité mobile avec le procédé de lavage solvant aqueux et surfactant |
| Réhabilitation des transformateurs à huile minérale contaminée | Opération pilote de décontamination avec une unité mobile |

- Programme d’activités du Mali et sa contribution au programme régional

3 secteurs d’activités ont été identifiés comme contribution aux études de faisabilité du projet régional :

3.1. Un atelier pilote de sensibilisation des parties prenantes à la gestion des PCB compte tenu de l’importance du secteur informel au Mali et notamment dans les activités de recyclage. Le Mali participera ensuite à la réplication de cet atelier de sensibilisation dans les autres pays.

3.2. Une opération pilote de décontamination des transformateurs de puissance à huile minérale contaminée (limitée à une  concentration PCB < 2 000 ppm).

Objet de l’opération pilote

- Démontrer la faisabilité technique et économique d’un procédé de déchloration et régénération des transformateurs à huile contaminée avec une unité mobile. Et son application au niveau régional.

Justification de l’opération pilote

- Le Mali ne dispose pas de fours à ciment pour l’incinération des huiles minérales contaminées. L’exportation de ces huiles minérales pour destruction et l’achat d’huile minérale neuve serait coûteuse pour le détenteur de ces transformateurs de puissance

- Le Mali ne dispose que d’une seule unité de régénération sans déchloration des huiles

Actions requises pour l’engagement de l’opération pilote

- Coordinateur national :

  - adresser au coordinateur régional une lettre d’intention confirmant son intérêt que le Mali participe à cette opération pilote

  - Indiquer les possibilités de cofinancement au Mali notamment l’accord de EDM de mettre à la disposition du projet régional tous les transformateurs à huile minérale y compris les transformateurs non contaminés dont la valeur de recyclage sera prise en compte au titre d’apport en nature dans le budget du projet régional.

- EDM

  - Effectuer des dosages de PCB confirmés par chromato sur des transformateurs de puissance à huile minérale

  - Mettre à disposition un site pour installer l’unité mobile à proximité du transformateur à traiter

  - Déconnecter l’appareil pendant une durée minimum de 72 heures

  - Elaborer en coopération avec la coordination régionale du projet une analyse coût/ bénéfice de l’opération pilote par rapport aux autres options techniques (exportation et remplacement)

  - Participer aux ateliers de restitution au niveau régional pour la réplication de cette opération dans les autre pays

3.3. Le transport transfrontalier de déchets PCB pour élimination au niveau régional ou international

Le coordinateur national va contacter des entreprises de transport ayant la capacité de transporter des déchets PCB solides et liquides en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Cette étude se fera sur la base des opérations similaires effectuées pour le transport transfrontalier de dieldrine entre le Mali et le Sénégal.

- Mécanismes de cofinancement

Le coordinateur national et le Directeur de l’Environnement ont indiqué qu’ils étaient favorable à mettre en œuvre au Mali un mécanisme de cofinancement des détenteurs de PCB basé sur la valeur de recyclage des métaux ferreux et non ferreux et des huiles minérales issus de la réforme des transformateurs hors service jusqu’en 2025.

Cette disposition permettra de réguler le recyclage de ces appareils qui se fait actuellement dans le secteur informel sans contrôle.

Cette contribution du détenteur est la contrepartie d’un financement du GEF à hauteur maximum de 50%

Les autres sources de cofinancement pourront être :

- la mise à disposition d’un atelier de démantèlement et stockage

- l’exécution d’un inventaire exhaustif

5. Réglementation sur les PCB

Le Mali dispose d’un décret qui interdit l’importation, l’exportation, la vente à titre onéreux ou gratuit de PCB.

Ce décret interdit également la destruction de PCB en provenance d’autres pays.

Cette réglementation commune à une liste de déchets dangereux ne précise pas les conditions spécifiques applicables aux PCB et notamment pour les dispositions suivantes :

- droit à la détention de PCB jusqu’en 2025

- obligation de déclaration de détention de PCB

- dispositions réglementaires relatives au transport, à la manutention et au stockage des PCB

6. Termes de référence du programme d’activité des coordinateurs nationaux

Le coordinateur national du Mali n’a pas d’observations sur les TDR et a confirmé son accord sur le contenu.

Yves GUIBERT

Le mardi 5 juin 2007

9. Compte rendu de visite du Maroc

Sommaire

Introduction

1 – Révision des données d’inventaire.

1.1. Inventaire des PCB à partir des données de fabrication

1.2. Inventaire des PCB à partir des contrôles effectués

1.3. Inventaire des sols contaminés

1.4. Actions à engager pour consolider les inventaires

2.Réglementation

3.Management des PCB en service ou hors service

4. Infrastructures de gestion des PCB au niveau national

5. Sensibilisation des parties prenantes

6 – Scénario de destruction des PCB au Maroc

6.1. Transformés destinés à la destruction

6.2. Transformateurs destinés à la réutilisation après décontamination

7. Capacité des cimentiers Marocains à traiter les déchets PCB

7.1. Essais d’incinération au Sri Lanka

7.2. Capacité du Maroc à traiter les PCB

7.3. Possibilités du Maroc de contribuer au programme régional des PCB

Date de visite : 25/05/07

Introduction

Dans le cadre des visites de pays participant au programme régional PCB, le coordinateur régional et l’expert technique ont choisi le Maroc pour modéliser ce programme de visites dont le programme a été établi partiellement dans le programme d’activité adressé aux coordinateurs nationaux le 11/05/07.

Etaient présents à cette réunion :

Madame Farah Bourquatacha

Le coordinateur national des POPs : Mr Youssef Bennouna

2 membres de l’équipe du PNM.

Les représentants des sociétés de production et de distribution d’électricité n’ont pas été conviées à cette réunion considérant que les membres présents à cette réunion disposaient des informations souhaitées.

La réunion a commencé par un exposé synthétique des objectifs du projet régional PCB en insistant sur les aspects démonstratifs et régionaux du projet avec une présentation articulée autour de 2 types d’activités et 4 pôles d’activité :

Les types d’activités régionales et démonstratives

- tout ce qui concerne les aspects « SOFT » du : renforcement de capacités, ateliers de formation et de sensibilisation, gestion des PCB

- tout ce qui concerne les aspects « HARD », c'est-à-dire les projets démonstratifs techniques concernant l’identification, le stockage et la destruction des PCB

Les pôles d’activité

- les inventaires

- la réglementation

- la gestion des appareils en service et hors service jusqu’à leur élimination finale

- la sensibilisation des parties prenantes.

Les participants à la réunion ont ensuite travaillé sur le questionnaire déjà partiellement renseigné et la réunion s’est terminée sur l’élaboration d’un scénario de destruction avec des filières possibles de traitement pour chaque type de déchet.

1 – Révision des données d’inventaire.

Le nombre total d’appareils installés sur le réseau est environ 30 000. Il n’existe pas de données précises disponibles.

- 60 % des appareils appartiennent au secteur public de la production et de la distribution d’électricité. Soit 18 000 appareils.

- 40% appartiennent au secteur privé qui achète de la moyenne tension. Soit 12 000 appareils.

Il apparaît donc que le secteur privé est important et nécessitera des dispositions spécifiques au  niveau de la gestion des PCB au Maroc.

1.1.Inventaire des PCB à partir des données de fabrication

A partir des questionnaires qui ont été envoyés aux détenteurs d’appareils électriques, il a été inventorié les résultats suivants :

- 573 transformateurs fabriqués avec du PCB comprenant 465 tonnes de poids total dont 200 tonnes de PCB liquide.  Ces transformateurs n’ayant pas été soumis  un test de densité, on ne connaît pas la nature du diélectrique actuel et qui peut être soit du PCB soit de l’huile minérale contaminée en cas de rétrofilling. Par défaut, ces transformateurs sont qualifiés « huile PCB ».

- 342 condensateurs d’un poids moyen de 50 kgs soit un poids total de 17 tonnes

A partir des 37 appareils inspectés et prélevés, on a obtenu les résultats suivants :

- 10 appareils sont des transformateurs à huile minérale non  contaminée soit 27%

- 27 appareils sont des transformateurs à huile minérale contaminée soit 73%

1.2.Inventaire des PCB à partir des contrôles effectués

37 appareils ont été inspectés, prélevés et des dosages de chlore ont été effectués sur les échantillons.

Sur ces échantillons :

- 27 échantillons ont été testés positifs (<50 ppm) soit 73%

- 10 échantillons ont été testés négatifs (<50 ppm) soit 27%

Il apparaît que le taux de contamination est élevé par rapport aux résultats obtenus dans d’autres pays.

Il a été suggéré de retenir un taux de contamination de 60% pour se rapprocher des résultats régionaux, ce qui donnerait la répartition suivante en nombre et en poids considérant un poids statistique moyen de 0.5 T par appareil et un ratio de 23% d’huile minérale sur le poids total

| Désignation | % | Nombre d’appareils | Poids Total | Poids vide : 77% du poids total (T) | Poids du diélectrique : 23% du poids total (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformateurs à huile non contaminée | 60% | 18 000 | 9000 | 6 930 | 2070 |
| Transformateurs à huile minérale non contaminée : | 40% | 12 000 | 6000 | 4620 | 1 380 |

1.3. Inventaire des sols contaminés

20 sites ont été répertoriés comme contaminés par des PCB. Il s’agit essentiellement de sites où ont été stockés les transformateurs

1.4. Actions à engager pour consolider les inventaires

- Effectuer un recensement de toutes les installations contenant des huiles isolantes en activité ou hors service en procédant d’abord par un échantillon représentatif de la population des appareils pour définir les priorités de recensement.

- Prélever à un prélèvement de diélectrique sur tous les appareils et procéder successivement à un test de densité et à un dosage de chlore

- Collecter les données de fabrication et les informations nécessaires au diagnostic de risque qui permettra de garder le transformateur ou en activité ou de le réformer.

Ce programme ne pourra s’effectuer que s’il existe un environnement juridique contraignant au Maroc.

2. Réglementation

Le Maroc dispose d’un arsenal juridique assez développé et qui concerne directement ou indirectement les PCB (installations classées, substances chimiques, transport de matières dangereuses, codes douaniers)

Un décret sur les PCB est en cours de finalisation.

Une copie du projet de décret PCB élaboré en Côte d’ivoire a été transmis au Maroc.

3. Management des PCB en service ou hors service

L’ONEP (Office national de l’eau potable) a mis en œuvre une charte environnementale sur les PCB. Cette charte pourrait être évaluée et proposée à toutes les sociétés publiques et privées détentrices de transformateurs PCB

Les sociétés qui fabriquent des transformateurs au Maroc disposent de plateforme de stockage et d’expédition lorsque des transformateurs appartenant à leur clients sont remplacés par des transformateurs neufs et éliminés. Ces plates-formes pourront être évaluées techniquement et modélisées au niveau national.

4. Infrastructures de gestion des PCB au niveau national

Il n’existe pas actuellement au Maroc de plateforme de démantèlement et de stockage temporaire des transformateurs PCB.

Actuellement seulement quelques sociétés disposent d’installation pour la vidange et l’expédition des transformateurs à huile PCB destinés à l’exportation pour élimination dans des centres européens.

Au niveau analytique, il existe des équipements qui pourraient être utilisés pour l’identification  des PCB dans les différentes matrices contaminées mais ces matériels existants ne sont pas affectés spécifiquement aux PCB ce qui pose des problèmes d’utilisation. Par ailleurs, ces équipements n’ont pas fait l’objet de certification pour les analyses PCB.

Il a été noté par ailleurs que le secteur informel jouait un rôle important dans le recyclage des carcasses métalliques et des huiles de transformateur. Les huiles sont notamment recyclées comme combustible dans des chaudières à vapeur.

5. Sensibilisation des parties prenantes

Une campagne de sensibilisation importante est à porter à l’actif du plan d’action national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm. Toutes les parties prenantes au programme ont été prises en compte dans cette campagne.

Il serait intéressant pour le Maroc de définir des campagnes de sensibilisation et de formation conçues en fonction de chaque  groupe cible

- Détenteurs de PCB

- Activités de recyclage

- Organismes de contrôle

- Associations pouvant contribuer à la mise en œuvre d’installations de traitement de PCB (cimenteries, prétraitement, stockage)

6 – Scénario de destruction des PCB au Maroc

6.1. Transformés destinés à la destruction

Ce scénario prend en compte toutes les options techniques qui pourraient être mise en œuvre par type de déchet PCB.

| Type de déchet PCB : Huile PCB |
| --- |
| Désignation | Filière de traitement | Justification |
| Huile PCB | Exportation en Europe pour Incinération dans un centre agréé | Quantité insuffisante pour utiliser une unité mobile au Maroc |
| Carcasses de transformateurs PCB (parties métalliques non poreuses) | Démantèlement des parties métalliques non poreuses | Quantité suffisante pour utiliser une unité mobile au Maroc si stockage temporaire en amont |
|  | Décontamination par lavage eau + surfactant |  |
| Carcasses de transformateurs PCB (parties métalliques non poreuses) | Exportation pour autoclaving en Europe | Si l’atelier de décontamination n’est pas possible au Maroc |
| Parties poreuses de transformateurs PCB |  | Quantité insuffisante pour utiliser une unité mobile au Maroc |
| Condensateurs | Exportation pour Broyage et incinération dans une installation agrée |  |
| Sols contaminés par huile PCB | Biodégradation | si faible concentration ( 1000 ppm) |
|  | Décontamination par lavage eau + surfactant |  |
|  | Exportation | Si haute concentration |
| Huile minérale contaminée par PCB |  |  |
| Huile minérale contaminée par PCB (< 2 000 ppm) | Déchloration avec unité mobile utilisant du sodium ou hydrure de sodium |  |
| Huile minérale contaminée par PCB (< 500 ppm) | Incinération en cimenterie | Quantité suffisante pour utiliser une unité mobile au Maroc si stockage temporaire en amont |
| Huile minérale contaminée par PCB (<50 ppm) | Exportation en Europe pour Incinération dans un centre agréé | Valable si stockage temporaire en amont |
| Parties métalliques non poreuses | Décontamination par lavage eau + surfactant | Si la filière cimenterie et l’unité de déchloration ne sont pas disponibles |
| Parties métalliques non poreuses | Décontamination avec unité mobile utilisant du sodium ou hydrure de sodium | Recyclage des métaux au Maroc |
| Parties métalliques poreuses | Décontamination par lavage eau + surfactant | Si découpe préalable des parties poreuses en petits morceaux |
| Sols contaminés |  |  |
|  | Biodégradation en zone confinée |  |

6.2. Transformateurs destinés à la réutilisation après décontamination

| Désignation | Filière de traitement | Justification |
| --- | --- | --- |
| Transformateurs à huile PCB | Aucune | Vétusté du transformateur |
| Transformateurs à huile minérale contaminée par PCB (< 2 000 ppm) | Déchloration avec unité mobile utilisant du sodium ou hydrure de sodium | Valable uniquement pour transformateur de grosse puissance |

7. Capacité des cimentiers Marocains à traiter les déchets PCB

7.1. Essais d’incinération au Sri Lanka

Holcim Sri Lanka a procédé à des essais d’incinération d’huile contaminée dans un four un ciment selon les paramètres suivants :

- l’huile minérale  10 000 litres contaminée par des PCB (5 000 ppm)  a été mélangée à du fuel lourd et introduit dans le four à un débit de 500 l et 1000 l à l’heure. Avec un excès d’oxygène de 2.5% et une température de 1 450 °C.

- Les paramètres de contrôle surles gaz ont élé les suivants :

  - TVOC & Benzene

  - Dioxins & Furans

  - PAHs

  - DF-like PCBs & total PCBs

  - HCB

  - Heavy Metals

    - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, V, Zn

Résultats des contrôles effectués

Le taux d’efficacité de la destruction a été de 99.9999999843%

7.2. Capacité du Maroc à traiter les PCB

Suite à la promulgation en 2006 de la loi sur les déchets, l'engagement volontaire entre les cimentiers (par leur association professionnelle) et le ministère de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement (MATEE). a été récemment renouvelé. et sera remplacé par un décret d'application spécifique, de contenu identique en ce qui concerne les cimenteries.

Aucune usine au Maroc n'est autorisée ajourd'hui à recevoir des produits contenant plus de 50 ppm de PCB. Si Holcim Maroc venait à participer à la destruction des POP's au Maroc,

ceci se ferait très probablement dans la nouvelle usine de Settat, dont la construction devra s'achever vers Juillet/Août 2007.  Les permis nécessaires pour traitement de déchets conformément aux exigences Marocaines seront demandés pour Settat jusqu'à la fin de l'année 2007.

L'usine sera équipée d'un système de stockage et injection de déchets iquides qui pourra être utilisé pour les huiles contaminées.

Holcim Maroc dispose déjà de laboratoires pour le contrôle des déchets ntrant dans ses cimenteries, bien comme d'équipements de mesure en continu e rejets gazeux (en accord avec la  politique du groupe Holcim). Les composants suivants sont mesurés en continu à la cheminée du four de toutes es installations de Holcim Maroc: CO, SO2, O2, HCl, NH3, NO2, CO2, H2O, OV, HF et poussières. En outre des mesures annuelles de contrôle de ces

composants sont effectuées par des tiers, qui mesurent en plus les dioxines/Furanes, les métaux lourds et le benzène. La nouvelle usine de Settat sera équipée de ces mêmes instruments.

Le Maroc a également utilisé le procédé SD Myers pour la réhabilitation des transformateurs en activité.

D’une manière générale, le Maroc n’envisage pas d’importer des déchets PCB des autres pays et dans tous les cas donnera la priorité à la destruction  de ses propres déchets PCB dans la limité de ses capacités actuelles ou à venir

7.3. Possibilités du Maroc de contribuer au programme régional des PCB

Compte tenu de ses expériences acquises, le Maroc pourrait intervenir dans les domaines suivants :

- Plateforme de vidange et de stockage temporaire

- Analyses des PCB

- Réhabilitation des transformateurs à huile minérale décontaminée

- Incinération des PCBs en cimenterie

- Activités du secteur informel lié au recyclage des métaux et des huiles usées

- Sensibilisation des parties prenantes.

Yves GUIBERT

Expert technique

10. Rapport de réunion PCB Mauritanie

Date de la réunion : 29 juin 2007-06-29

Etaient présents :

Absents : représentants de la société nationale d’électricité

Présents :

- représentant du secteur minier

- ONG : société civile

- Le représentant de GTZ , conseiller technique auprès du Ministère de l’Environnement pour la mise en œuvre de réglementations environnementales

Déroulement de la réunion :

- Introduction par le coordinateur national

- Présentation du projet régional par le coordinateur régional

- Présentation du projet de l’expert technique du projet régional

  - Pôles d’activité du projet

  - Méthodologie de mise en œuvre : 3 phases :

    - modélisation à partir d’un projet pilote dans un pays,

    - restitution de l’opération pilote aux pays participants,

    - assistance technique à la mise en œuvre dans chaque pays

    - mécanismes financiers : définition des coûts incrémentaux et des bénéfices et des indicateurs de performance

- Réponses et échanges à partir du questionnaire

- Conclusions et questions diverses

1. Résultats de l’inventaire des PCB effectué dans le cadre du PNM de la Mauritanie

L’inventaire préliminaire a porté sur une population de 580 appareils détenus par la société d’électricité et une société privée. Cet inventaire a été réalisé en 2002. Aucune actualisation n’a été faite par la suite.

Aucune inspection de site n’a été effectuée ne permettant pas d’avoir des informations techniques sur les transformateurs au moment de leur fabrication

Aucun dosage n’a été effectué permettant d’identifier les transformateurs contenant des PCB purs et les transformateurs contenant de l’huile minérale contaminée par des PCB

Le seul indicateur utilisé est l’année de fabrication des appareils :

- Appareils fabriqués avant 1970 : présumés contenir des PCB

- Appareils fabriqués après 1970 : présumés ne pas contenir de PCB

Il a été indiqué aux participants que l’interdiction de production et de vente des PCB en Europe a été mise en vigueur au niveau européen en 1985.

Le nombre d’appareils installés sur le réseau a porté à controverse entre les participants. Il semblerait que le nombre d’appareils sur le réseau soit plus proche de 1 500 appareils que de de 580 appareils évalués initialement.

Le plan d’action PCB de la Mauritanie a considéré l’inventaire exhaustif des PCB comme une priorité.

L’expert technique a indiqué que à défaut de données précises et exploitables, la compilation des résultats au niveau régional se ferait à partir des ratios suivants :

- Population total des transformateurs : 1 500 appareils

- Nombre de transformateurs PCB au moment de leur fabrication : 150 appareils

- Nombre de transformateurs à huile minérale contaminée : 50 % de la population totale

- Nombre d’appareils non PCB (huile minérale) : 40%

Il a été précisé également que sur la base des informations collectées dans les autres pays, le négoce et l’acquisition  de transformateurs d’occasion non contrôlés était toujours actif dans la sous région , même pour les acquisitions récentes. Les principaux facteurs qui peuvent expliquer l’existence de ce négoce illégal au regard des obligations de la convention de Bâle et de Stockholm sont :

- L’absence de réglementation en vigueur notamment concernant :

  - La non transcription des conventions environnementales en droit national

  - L’absence de nomenclature de déchets dangereux

- L’absence de moyens de contrôle des PCB au niveau de :

  - l’importation de transformateurs (douanes)

  - l’acquisition de matériels dans les entreprises de production et de distribution d’électricité

  - la revente de matériels déclassés

2. Situation sur la réglementation PCB en Mauritanie

Il n’existe aucune réglementation spécifique aux PCB en Mauritanie, ce qui est un obstacle majeur à la mis en œuvre d’un plan d’action national qui soit contraignant pour les détenteurs publics et privés de PCB et applique les mécanismes financiers pollueurs payeurs.

3. Management des PCB

En raison de l’absence de représentant de la société nationale d’électricité, aucune information sur le management des PCB dans les sociétés de production et de distribution d’électricité n’est disponible. Des investigations complémentaires vont être engagées auprès de cette société et transmise au coordinateur régional à court terme.

La quantité (présumée) relativement réduite des transformateurs PCB et à huile minérale contaminée devra être prise en compte pour la mise en œuvre d’un atelier de démantèlement.

L’étude de faisabilité concernant la gestion des PCB en Mauritanie jusqu’à l’élimination finale (plan d’élimination) ne pourra se faire que si les chiffres clés de l’inventaire sont validés :

- quantité de transformateurs PCB par an pendant la durée du projet

- quantité de transformateurs à huile minérale contaminée par an.

- disponibilité de filière cimenterie

Le schéma directeur de destruction prendra en compte les possibilités au niveau national, régional et international.

L’option de stocker les transformateurs PCB vidés après la période d’exécution du projet PCB est également à prendre en compte .

4. Analyse des PCB

Bien que disposant d’un laboratoire de chimie organique, la Mauritanie ne dispose pas de moyens d’analyses certifiés pour la détermination des PCB.

Il a été indiqué aux participants qu’il existait 2 méthodes d’analyses des PCB :

- le dosage du chlore applicable aux huiles de transformateurs

- le dosage des PCB (GC/MS) applicable aux transformateurs de puissance et aux matrices environnementales contaminées.

L’acquisition de matériel de dosage PCB est tout à fait envisageable au niveau de chaque pays mais la dosage des PCB nécessite des équipements spécifiques qui appellent des dispositions régionales comme cela se pratique pour les pesticides dans les pays du SAHEL.

5. Centres d’intérêts de la Mauritanie par rapport aux activités du projet

Les domaines dans lesquels la Mauritanie pourrait contribuer en tant que pays pilote sont ::

- la réalisation d’un inventaire exhaustif.

- La réglementation PCB

- La sensibilisation des parties prenantes.

Le coordinateur national doit confirmer dans les prochains jours une liste de priorités avec les valeurs de 1 à 5.

6. Sources de cofinancement

Les échanges ont permis d’identifier 2 sources de cofinancement possibles à partir de projets existants déjà financés et qui pourraient contribuer au renforcement de capacité et à la sensibilisation des parties prenantes.

Le renforcement concerne la mise en œuvre d’une réglementation PCB dans le cadre d’une assistance technique apportée par GTZ à la Mauritanie pour l’élaboration de réglementations environnementales. Une réglementation PCB pourrait être intégrée à ce programme.

Par ailleurs, le représentant des ONG a mentionné l’existence d’un programme en cours d’élaboration sur la sensibilisation environnementales de la société civile. Ce programme dispose également de sources de financement. La sensibilisation des parties prenantes à l’impact des PCB sur la santé et l’environnement pourrait être intégré à ce programme de sensibilisation.

Le coordinateur national pourra le cas échéant confirmer la possibilité d’intégrer ces 2 programmes dans le projet régional PCB afin de pouvoir prendre en compte la contribution de la Mauritanie pour la partie relative à la gestion des PCB dans l’exécution de ces programmes. Cette contribution pourra faire l’objet d’une contribution financière « en nature ».

7. Conclusion

Les points clés de la réunion sont les suivants :

- Importance de la réglementation PCB pour atteindre les objectifs de la Convention de Stockholm

- Importance des moyens de contrôle PCB  sur les importations, les achats et le recyclage des transformateurs déclassés

- Poursuite de l’inventaire dont les données actuelles ne sont pas exploitables.

Le rapport est envoyé pour validation et/ou commentaires au coordinateur national.

Yves GUIBERT

11. Rapport de la réunion d’information sur la situation des PCB au Sénégal

Date de la Réunion : jeudi 21 juin 2007-06-22

Lieu de la réunion : CRCB Dakar

Etaient présents :

| Noms et prénoms | Structure | Secteur |
| --- | --- | --- |
| Massamba Ndour | Coordonnateur du projet PCB |  |
| Yves Guibert | Expert Technique du projet PCB |  |
| Michel Seck | CRCB-AF |  |
| Adja Adama Diaw | Assistante au Coordonnateur du projet PCB |  |
| Aram Ngom Ndiaye | CRCB-AF |  |
| Ousmane Sow | Point focal Stockholm |  |
| Mouhamadou Lamine Sanokho | SENELEC |  |
| Pape Samba guéye | CRERES - Locustox | Laboratoire régional |
| Mouhamed Diawara | Quartz Afrique | Consultant Environnement |
| Mamadou Aliou Baldé | SUNEO EID | ????? |
| Mme Dieng Ngosse | SUNEO EID |  |
| Moussa Diop | SENELEC | Production et distribution d’électricité |
| Aliou Sarr | CDS | Ciment du Sahel |

Documents remis aux participants :

- Note sur  la préparation des réunions d’informations avec questionnaire

- Termes de référence des coordinateurs nationaux

Informations particulières : Le Sénégal a donné son accord sur les termes de référence du cahier des charges concernant la contribution de chaque pays à la préparation du projet régional

1. Déroulement de la réunion :

- Introduction de Michel Seck au nom du CRCB

- Présentation du PNM PCB par Ousmane Sow, Point Focal PCB

- Présentation du programme régional aux participants : Mass NDOUR, Coordinateur régional

- Présentation technique du projet : Yves GUIBERT Expert technique du projet PCB

2. Déroulement de la présentation technique

- Rappel des objectifs de la réunion :

Il a été rappelé aux participants que cette réunion avait 2 objectifs :

- Collecter les informations au niveau national sur la situation des PCB : résultats d’inventaire, priorités du plan d’action national pour la gestion des PCB, Etat de la réglementation sur les PCB, gestion environnementale des PCB dans les structures détentrices de PCB publiques et privées, sensibilisation du public.

- Définir les activités prévues dans le projet régional auxquelles le Sénégal pourrait apporter sa contribution

- Compte rendu sur la collecte des informations.

Cette collecte d’informations a été faite à partir du questionnaire. La présence du secteur public et privé a été très utile notamment :

  - le représentant de la Senelec qui met en œuvre un plan de management environnemental

  - le représentant des Ciments du Sahel qui s’intéressent à la valorisation énergétique des déchets organiques

Les principales conclusions tirées de la discussion et des échanges d’informations à partir du questionnaire sont les suivantes :

Inventaire

- l’inventaire des PCB au Sénégal a pris en compte uniquement les transformateurs dont les données de fabrication  ont permis d’identifier comme transformateurs fabriqués avec du PCB. La population des transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale n’a pas été prise en compte.

- La production d’électricité HT/MT/BT est assurée par la Senelec. Cependant , il existe une vingtaine de grandes entreprises qui achètent de la moyenne tension et qui disposent de leurs propres transformateurs pour la basse tension. La gestion des PCB concerne donc à la fois le secteur public et le secteur privé.

- Le nombre d’appareils installés sur le réseau n’est pas disponible mais cette information devrait être obtenue rapidement et transmise au coordinateur régional.

- Aucun dosage de chlore ni analyse chromatographique n’a été effectué. Les transformateurs fabriqués avec du PCB ont été classés PCB par défaut mais peuvent contenir de l’huile minérale après retrofilling.

- Les données actuellement disponibles ne permettent pas d’établir un plan national de gestion de PCB, notamment en ce qui concerne le stockage et la destruction des déchets PCB.

Réglementation

- Pas de réglementation spécifique sur les PCB mais un ensemble de lois environnementales assez développé notamment sur les rejets liquides et gazeux  ainsi que  les installations classées.

- La question a été posée de vérifier s’il est possible de contrôler les sociétés détentrices de transformateurs dans le cadre du régime des installations classées.

- Les conventions environnementales ratifiées par le Sénégal n’ont pas été transcrites en droit national

- Comme dans la plus part des pays en voie de développement, les coûts de traitement des déchets industriels dangereux ne sont pas pris en compte dans les coûts d’exploitation puisque non soumis à réglementation et sont de ce fait en totalité des coûts incrémentaux par rapport à la convention de Stockholm.

Gestion écologiquement rationnelle des installations électriques PCB

La Senelec principal opérateur dans la production et la distribution d’électricité, va mettre en œuvre un plan de management environnemental global qui couvrira également les transformateurs électriques ; cette information est importante car elle permettra le cas échéant de programmer une opération pilote de gestion des transformateurs en activité et hors service.

Compte tenu de la faible quantité de dosages chlore dans les huiles minérales effectués au niveau de la région, (seul le Togo et le Bénin ont procédé à des dosages de PCB), il a été demandé à la Senelec de pouvoir procéder au prélèvement de 100 échantillons qui serviront d’échantillon représentatif  pour extrapoler ces résultats statistiques sur l’ensemble de la population de transformateurs dans les pays participants au projet régional.

La Senelec n’effectue pas de contrôle PCB dans les différentes étapes du cycle de vie des transformateurs :

  - lors de achat des transformateurs,

  - avant et après les opérations de filtration des huiles

  - avant la revente des carcasses de transformateurs et des huiles usées en fin de cycle.

A titre d’exemple, le Sénégal a vendu à la Guinée Conakry des transformateurs déclassés en raison d’un changement de tension. Ces transformateurs n’ont fait l’objet d’aucun contrôle PCB avant leur exportation.

Il faut également noter que la Senelec doit faire face à une insuffisance de capacité de production d’électricité et que la priorité est donnée à l’augmentation de cette capacité laissant très peu de marge de manœuvre pour les coûts incrémentaux liés à la gestion écologiquement rationnelle des PCB.

Laboratoire de référence pour les analyses PCB

Le Sénégal dispose d’un laboratoire de chimie organique qui a déjà effectué des dosages de PCB dans les huiles minérales. Mais ces installations ne sont pas encore certifiées et n’ont pas effectué de validation de performances. Selon le représentant du laboratoire, il n’y aurait pas la nécessité d’acheter des équipements spécifiques pour l’analyse des PCB puisque ces équipements sont équipés de systèmes de décontamination des colonnes de distillation.

Par contre, les phases de certification et de validation de performances restent à faire.

Le coordinateur national a confirmé la candidature du Sénégal pour que le laboratoire Ceres Locustock soit proposé comme laboratoire pilote de référence PCB pour les pays participants au projet.

Dans cette hypothèse, les pays qui ne disposent pas d’équipements d’analyses opérationnels pour les dosages de PCB pourraient faire effectuer leurs analyses dans ce laboratoire.

Le coordinateur national doit transmettre au coordinateur régional un coût prévisionnel d’analyse qui servira de base de calcul dans le business plan du projet PCB.

A titre de comparaison, les laboratoires européens qui effectuent des analyses PCB en série facture l’analyse environ 100 euros selon la quantité.

La co incinération des PCB en cimenteries

Le Sénégal dispose de 2 usines de fabrication de ciments qui ont un chacune un four rotatif : la SOCOCIM et les Ciments du Sahel.

La SOCOCIM est en cours d’agrément pour la co incinération des huiles usagées. La société TOTAL développe dans ce contexte la collecte des huiles usées dans les garages et les unités industrielles qui génèrent des huiles usées.

Il a été proposé de mettre en œuvre une étude de faisabilité qui consisterait à évaluer les conditions techniques de co incinération des huiles minérales contenant des PCB avec une concentration maximum de 500 ppm à l’introduction dans le four. La population  des transformateurs contaminés entre 50 et 500 ppm, représente 80% des transformateurs contaminés.

Cette étude de faisabilité ne doit pas concerner uniquement les huiles de transformateurs mais également les huiles usées pour permettre d’amortir dans des conditions acceptables les coûts incrémentaux liés :

- aux aménagements nécessaires à l’introduction des déchets d’une part (stockage et injection)

- au traitement des rejets gazeux (90% des dioxines sont piégées dans les poussières

- Au monitoring des rejets gazeux

La faisabilité des filières de co incinération dépend également de la réglementation qui rendra obligatoire le traitement des huiles usées, ce qui n’est pas le cas actuellement au Sénégal.

L’étude de faisabilité devra également évaluer les coûts de co incinération pour les huiles minérales de transformateurs.

Sensibilisation des parties prenantes

Le Sénégal au cours de la phase préparation du PNM a réalisé des ateliers de sensibilisation importants notamment à l’intention des représentants de la société civile (ONG) et organismes professionnels. Il reste cependant à réaliser une sensibilisation plus spécifique à l’intention du secteur informel qui intervient dans le recyclage des métaux et des huiles usées.

3. Domaines d’intérêts du Sénégal pour contribuer au projet régional PCB

Le Sénégal a exprimé son souhait de participer aux activités suivantes :

- la gestion des PCB dans les sociétés détentrices d’appareils contenant des PCB.

Le représentant de la Senelec doit confirmer l’intérêt de cette société pour s’engager dans une démarche de management environnemental des PCB portant notamment sur :

  - les contrôles des achats de transformateurs,

  - le suivi technique des installations PCB jusqu’à leur élimination finale

  - les contrôles de contamination lors des opérations de maintenance

  - les transferts incontrôlés de   transformateurs réformés pour recyclage dans le secteur informel ;

  - la recherche de solutions d’éliminations écologiquement rationnelle

  - la mise en œuvre d’une plateforme de démantèlement et de stockage

- les analyses PCB avec Locustock (voir paragraphe sur les laboratoires de référence PCB la mise en œuvre de co incinération

- Etude de faisabilité pour

- la sensibilisation des parties prenantes

4. Recherche de financement et mécanismes financiers du projet régional PCB

Les mécanismes financiers du projet régional PCB ont été exposés aux participants et notamment le concept de coût incrémental qui sera financé par le GEF à un taux maximum de 50%.

Les 50% restant seront à la charge des pays participants et pourront être financés soit par une contribution nationale en nature, soit par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux.

Il a été demandé au coordinateur national du Sénégal d’inventorier les sources de financement bilatérales ou multilatérales qui pourraient contribuer directement ou indirectement par capitalisation des financements existants au montage financier du projet.

12. Evaluation de l’inventaire PCB  du Tchad.

Introduction

Cette évaluation est faite uniquement à partir des données disponibles mise à disposition par le Tchad et le pays n’a pas encore fait l’objet d’une visite dont le report reste à définir le cas échéant.

Les documents disponibles sont :

- le rapport d’inventaire (document établi avant l’élaboration finale du PNM)

- le Plan National de mise en œuvre.

Données d’inventaire

Les données d’inventaire sont exclusivement des données de fabrication mais ne sont pas exploitables pour la situation actuelle des inventaires.

- Un transformateur fabriqué avec du PCB peut contenir soit du PCB soit de l’huile minérale contaminée s’il a été rétrofillé.

- Un transformateur avec de l’huile minérale peut contenir soit de l’huile minérale < 50 ppm soit de l’huile minérale contaminée.

Toutes les données prises en compte sont donc des valeurs par défaut qui devront être validées par un inventaire exhaustif lors de la phase opérationnelle du Full Size Project.

Chiffres clés de l’inventaire

Nombre de transformateurs sur le réseau public et privé :

Pour le moment, au Tchad il n y a que 636 transformateurs dont :

Transformateurs : 636 unités

- 402 pour la STEE dont 30 ne sont pas encore installés

- 234 pour les champs pétroliers.

Autres PCB

- 9 291 mètres linéaires de câbles imprégnés.

- 6 condensateurs à Komé.

Nombre de transformateurs inspectés : 370 appareils.

Nombre d’appareils inventoriés comme fabriqués avec du PCB : 15 appareils soit 4 %

Nombre d’appareils inventoriés comme fabriqués avec de l’huile minérale : 96%

Autres aspects de la situation des PCB au Tchad :

Il n’y a pas de réglementation spécifique pour les PCB au Tchad. Il existe cependant un décret qui interdit l’importation de déchets toxiques. Mais aucune nomenclature de déchets dangereux ne permet au niveau national de classer les PCB comme déchet toxique même si les PCB sont classés toxiques par les conventions environnementales ratifiées par le Tchad.

Filières de destruction

Filières de destruction possibles

Les options techniques de destruction sont choisies en fonction des quantités et de la situation géographique du pays.

Une croix (x) signifie que la filière est possible.

Regroupement signifie que le traitement au niveau national n’est pas envisageable.

|  | Catégorie déchet PCB | Poids (kgs) | Filière | National | Régional | Interna tional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB | Carcasses vides | 28 337 | Décontamination en autoclave |  | x | x |
|  | Huile PCB | 13 186 | Incinération haute température |  | Regroupement | x |
|  | Câbles imprégnés | 11 000 | Incinération haute température |  | Regroupement | x |
| Huile minérale contaminée | Carcasses vides | 150 593 | Décontamination sodium ou solvant | x | x |  |
|  | Huile | 70 073 | Décontamination et recyclage ou |  | x |  |
|  |  |  | incinération en cimenterie |  | x |  |
|  |  |  | Incinérateur haute température Esso | X (sous réserve de l’accord des autorités compétentes) |  |  |

Il est intéressant de noter dans le cas du Tchad que la compagnie pétrolière Esso dispose d’un incinérateur qui pourrait utiliser les huiles minérales décontaminées comme co fuel.

Les autres déchets , compte tenu de leur faible quantité, seront orientés vers des filières de traitement régionales ou internationales.

Actions à engager dans la première phase du projet :

- Mise en œuvre d’une réglementation PCB ou décret pour application immédiate

- Stopper prioritairement la revente de carcasses et d’huile contenant des PCB

- Effectuer des tests de densité sur les appareils PCB pour vérifier s’ils n’ont pas été rétrofillés

- Effectuer des dosages chlore sur tous les transformateurs à huile minérale

- Mise en œuvre d’une plate forme de vidange, démantèlement et stockage pour les PCB et les huiles minérales contaminées

- Mise en œuvre d’une plate forme de vidange, démantèlement et stockage pour les huiles minérales contaminées

- Formation d’une équipe pour la vidange, le démantèlement et le stockage des appareils

- Etude de faisabilité pour la filière incinération haute température ESSO

- Etude de faisabilité du transport terrestre ou ferroviaire des déchets PCB au niveau régional

Yves GUIBERT

Expert Technique

Analyse des données du rapport d’inventaire du Tchad

Utilisation des indicateurs PCB au moment de la fabrication

Age des transformateurs

- Sur la population inspectée, il y a 42 % des transformateurs installés avant 1985 et 58% après avec un pic important en 1995.

- La probabilité d’avoir des transformateurs fabriqués avec du PCB porte principalement sur les 42% fabriqués avant 1985 (7% sur les transformateurs inspectés)

- La probabilité d’avoir des transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale porte sur les 2 périodes. (93% des transformateurs inspectés)

Type de diélectrique – Type de refroidissement

| Diélec | Nbre | Type de diélectrique | Type de refroidissement | Classification PCB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onan | 142 |  | huile minérale | Fabriqué avec de l'huile minérale |
| Diala F | 18 | Huile minérale |  | Fabriqué avec de l'huile minérale |
| LR L | 2 | Huile minérale |  | Fabriqué avec de l'huile minérale |
| askarel | 10 | PCB |  | Fabriqué avec du PCB |
| Pyralène | 5 | PCB |  | Fabriqué avec du PCB |
| Huile H | 8 | Huile minérale |  | Fabriqué avec de l'huile minérale |
| Huile | 3 | Huile minérale |  | Fabriqué avec de l'huile minérale |
| P | 1 | PCB |  | Fabriqué avec du PCB |
| Ute c-52 100 | 4 | Huile minérale |  | Fabriqué avec de l'huile minérale |
| E | 2 | Huile minérale |  | Fabriqué avec de l'huile minérale |
| isovoltine | 9 | Huile minérale |  | Fabriqué avec de l'huile minérale |
| Total | 204 |  |  | Fabriqué avec de l'huile minérale |

Résultats en % au moment de la fabrication

| Fabriqués avec de l’huile minérale | Fabriqué avec du PCB |
| --- | --- |
| 93% | 7% |

Puissance des appareils

Sur 320 appareils inspectés, 86% sont des appareils de distribution et 14% des appareils de transport et production.

Fabricants

| Fabriquants | nombre | % |
| --- | --- | --- |
| Gec Alsthom / France | 101 | 0,34 |
| France tranfo (France) | 70 | 0,23 |
| Savoisienne France | 19 | 0,06 |
| Transfix / France | 18 | 0,06 |
| Le transformateur le petit Quirielly / France | 16 | 0,05 |
| Unelec /France | 14 | 0,05 |
| Merlin Gerin / France | 13 | 0,04 |
| Metz France | 7 | 0,02 |
| Alsthom savoisienne / France | 6 | 0,02 |
| Izocene | 4 | 0,01 |
| Alsthom Unelec / France | 4 | 0,01 |
| Transunel | 4 | 0,01 |
| Junneot Schneider /France | 3 | 0,01 |
| TG8 Zennero | 2 | 0,01 |
| Maizière le Metz / France | 2 | 0,01 |
| Browin Baveri / France | 2 | 0,01 |
| France câble | 2 | 0,01 |
| Pauwels transfo | 2 | 0,01 |
| Transfo TRS | 2 | 0,01 |
| Saine marine /France | 2 | 0,01 |
| Atelier de construction électrique de Metz /France | 2 | 0,01 |
| Usine de Fontenay/ France | 1 | 0,00 |
| Alsthom atlantic/ France | 1 | 0,00 |
| Compagnie électromécanique Havre/ France | 1 | 0,00 |

Les sociétés mentionnées ont toutes fabriqué des transformateurs PCB avant 1985.

Ratio poids Total sur poids diélectrique

| Poids diélectrique | Poids vide | Poids Total | % poids diel / poids total |
| --- | --- | --- | --- |
| 127 312 | 342 642 | 570 164 | 0,223290141 |

Le ratio de 22% correspond à des appareils fabriqués avec de l’huile minérale.

Mail il n’existe aucune information disponible que la contamination de ces appareils

Nouveaux transformateurs fabriqués en 2003.

Les 30 nouveaux appareils fabriqués en 2003 et en attente d’utilisation peuvent être considérés avec certitude comme  contenant de l’huile minérale garanti sans PCB.

Transformateurs du champ pétrolier

| Poids total (kg) | Poids vide (kg) | Poids d’huile (kg) |
| --- | --- | --- |
| 894 220 | 404 820 | 188 370 |

Les 2 indicateurs années de fabrication (2002) et type de refroidissement (ONAN) montrent qu’il s’agit de transformateurs à huile minérale non contaminée

Les condensateurs

Etant des systèmes clos dans lesquels le diélectrique ne peut pas être substitué et contenant de l’huile minérale, ils sont classés comme sans PCB.

Câbles électriques imprégnés

Si l’on prend comme poids moyen 2 kg par mètre de câble, le poids total est de 11 tonnes.

Résultats évalués par défaut

- Les transformateurs fabriqués avec des PCB peuvent contenir soit du PCB soit de l’huile minérale s’ils ont été rétrofillés avec de l’huile minérale. Un test de densité permet de le vérifier. Par défaut, les appareils sont considérés comme contenant des PCB.

- La probabilité de contamination des transformateurs fabriqués avec de l’huile minérale est croissante en fonction de l’âge des appareils. Par défaut on peut considérer que 40 % de la population des transformateurs à huile minérale est contaminée.

| Ref | Type de diélectrique | Poids total | Poids vide | Poids d’huile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 % population | 894 220 | 404 820 | 188 370 |
| 2 | % PCB 7% | 62 595 | 28 337 | 13 186 |
| 3 | % Huile minérale 93% | 831 625 | 376 483 | 175 184 |
| 4 | Huile minérale non contaminée 60 % de 3 | 498 975 | 225 890 | 105 110 |
| 5 | Huile minérale contaminée 40% de 3 | 332 650 | 150 593 | 70 074 |
| 6 | câbles imprégnés | 11 000 |  |  |

Plan prévisionnel de destruction

PCB

Tous les transformateurs PCB ont été fabriqués avant 1985 et auront atteint l’âge de réforme en 2015. Ce qui représente un stockage temporaire de  74 tonnes .

Huile minérale contaminée

Transformateurs ayant atteint l’âge de réforme et destinés à être détruits et recyclés après décontamination

| Poids Total | Carcasses | Huile minérale contaminée |
| --- | --- | --- |
| 97 tonnes | 44 tonnes | 21 tonnes |

Pour les autres transformateurs

| Année de réforme | Poids total | Carcasses vides | Huile minérale contaminée |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 14 | 6 | 3 |
| 2009 | 4 | 2 | 1 |
| 2011 | 2 | 1 | 0 |
| 2012 | 4 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 | 0 |
| 2014 | 14 | 6 | 3 |
| 2015 | 10 | 4 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 6 | 3 |
| 2018 | 5 | 2 | 1 |
| 2019 | 22 | 10 | 5 |
| 2020 | 14 | 6 | 3 |
| 2021 | 24 | 11 | 5 |
| 2022 | 31 | 14 | 6 |
| 2024 | 8 | 4 | 2 |
| 2025 | 67 | 30 | 14 |
| Total | 235 | 106 | 49 |

Filières de destruction possibles

Les options techniques de destruction sont choisies en fonction des quantités et de la situation géographique du pays.

Une croix (x) signifie que la filière est possible.

Regroupement signifie que le traitement au niveau national n’est pas envisageable.

|  | Catégorie déchet PCB | Poids (kgs) | Filière | National | Régional | Interna tional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB | Carcasses vides | 28 337 | Décontamination en autoclave |  | x | x |
|  | Huile PCB | 13 186 | Incinération haute température |  | Regroupement | x |
|  | Câbles imprégnés | 11 000 | Incinération haute température |  | Regroupement | x |
| Huile minérale contaminée | Carcasses vides | 150 593 | Décontamination sodium ou solvant | x | x |  |
|  | Huile | 70 073 | Décontamination et recyclage ou |  | x |  |
|  |  |  | incinération en cimenterie |  | x |  |
|  |  |  | Incinérateur haute température Esso |  |  |  |

Actions à engager dans la première phase du projet :

- Mise en œuvre d’une réglementation PCB ou décret pour application immédiate

- Stopper prioritairement la revente de carcasses et d’huile contenant des PCB

- Effectuer des tests de densité sur les appareils PCB pour vérifier s’ils n’ont pas été rétrofillés

- Effectuer des dosages chlore sur tous les transformateurs à huile minérale

- Mise en œuvre d’une plate forme de vidange, démantèlement et stockage pour les PCB et les huiles minérales contaminées

- Mise en œuvre d’une plate forme de vidange, démantèlement et stockage pour les huiles minérales contaminées

- Formation d’une équipe pour la vidange, le démantèlement et le stockage des appareils

- Etude de faisabilité pour la filière incinération haute température ESSO

- Etude de faisabilité du transport terrestre ou ferroviaire des déchets PCB au niveau régional

13. Evaluation de l’inventaire PCB au Togo

Répartition des transformateurs sur la population totale de 759 appareils

| Catégorie PCB | Classification PCB | Nombre | % sur total |
| --- | --- | --- | --- |
| Non testé | Huile présumée PCB | 83 | 11,98% |
| Non testé | Huile minérale présumée contaminée PCB | 291 | 41,99% |
| > 5000 ppm | Huile minérale contaminée PCB | 10 | 1,44% |
| > 500 ppm | Huile minérale contaminée PCB | 23 | 3,32% |
| > 50 ppm | Huile minérale contaminée PCB | 129 | 18,61% |
| > 1000 ppm | Huile minérale contaminée PCB | 29 | 4,18% |
| < 50 ppm | Huile minérale non contaminée | 128 | 18,47% |

Répartition sur la population testée par dosage chlore (> 50 ppm)

| Catégorie PCB | Classification PCB | Nombre | % sur population testée | Cumul > 50 ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 50 ppm | Huile minérale non contaminée | 128 | 40,13% | 40,13% |
| > 1000 ppm | Huile minérale contaminée PCB | 29 | 9,09% |  |
| > 50 ppm | Huile minérale contaminée PCB | 129 | 40,44% |  |
| > 500 ppm | Huile minérale contaminée PCB | 23 | 7,21% |  |
| > 5000 ppm | Huile minérale contaminée PCB | 10 | 3,13% | 59,87% |

60% de la population testée à un taux de contamination supérieur à 50 ppm.

Courbe de population

| Classe age | Nombre | % sur total | Cumul % |
| --- | --- | --- | --- |
| > 10 ans | 73 | 12,07% |  |
| > 15 ans | 110 | 18,18% |  |
| > 20 ans | 84 | 13,88% |  |
| > 25 ans | 149 | 24,63% | 24,63% |
| > 30 ans | 62 | 10,25% | 34,88% |
| > 35 ans | 29 | 4,79% | 39,67% |
| > 40 ans | 42 | 6,94% | 46,61% |
| > 5 ans | 56 | 9,26% |  |
| Total | 605 | 100,00% |  |

Près de 50% de la population a atteint l’âge de réforme considérant que 95% des appareils sont des appareils de la distribution avec une durée de vie comprise en moyenne entre 25 et 30 ans

Poids statistique moyen des appareils : 3 tonnes

Courbe de destruction

Près de 200 appareils ont atteint l’âge de la réforme soit 30% de la population

Dimensionnement de l’atelier de démantèlement et stockage :

Durée maximum de stockage : 5 ans

Quantité maximum à stocker : 200 appareils

Surface du bâtiment :

- Démantèlement : 100 m2

- Stockage : 400 m2 (2 m2 par appareil) soit 14 conteneurs de 40’

- Surface totale : 500 m2

Filières de destruction possibles pour le Togo

Evaluation des quantités à détruire par période et type de déchet PCB

|  | Calssification PCB | Poids Total | Poids diel | Poids vide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | Huile minérale contaminée PCB | 364 015 | 93 166 | 2 708 |
|  | Huile minérale non contaminée | 5 898 | 1 275 | 46 |
|  | Huile présumée PCB | 9 717 | 478 | 9 |
| 2022 | Huile minérale contaminée PCB | 263 832 | 67 400 | 1 964 |
|  | Huile minérale non contaminée | 25 375 | 5 767 | 196 |
|  | Huile présumée PCB | 20 310 | 6 359 | 140 |
| 2017 | Huile minérale contaminée PCB | 101 460 | 28 018 | 734 |
|  | Huile minérale non contaminée | 31 650 | 6 897 | 248 |
|  | Huile présumée PCB | 2 348 | 2 013 | 17 |
| 2012 | Huile minérale contaminée PCB | 331 049 | 99 600 | 2 445 |
|  | Huile minérale non contaminée | 149 564 | 40 076 | 1 095 |
|  | Huile présumée PCB | 14 408 | 4 177 | 102 |
| 2007 | Huile minérale contaminée PCB | 440 004 | 114 128 | 3 259 |
|  | Huile minérale non contaminée | 52 824 | 11 626 | 412 |
|  | Huile présumée PCB | 7 967 | 2 415 | 56 |
| 2032 | Huile minérale contaminée PCB | 71 085 | 18 248 | 523 |
|  | Huile minérale non contaminée | 8 918 | 2 009 | 69 |
|  | Huile présumée PCB | 0 | 0 | 0 |

1. transformateurs à huile minérale contaminés

|  | 50 - 500 ppm | > 500 ppm |
| --- | --- | --- |
| Désignation | Technologie | Lieu de traitement | Technologie | Lieu de traitement |
| Carcasses | Lavage avec eau et surfactant | Atelier national | Autoclaving | Atelier régional |
| Huiles minérales | Unité mobile de déchloration | Atelier régional | Unité mobile de déchloration | Atelier régional |
|  | Incinération en cimenterie | National | Incinération | Export |

2. Transformateurs à huile PCB

| Carcasses | Autoclaving | Atelier régional |
| --- | --- | --- |
|  | Autoclaving | Exportation |
| Huile PCB | Incinération | Exportation |

# Text boxes

SCB